心脏大血管外科ICU改造工程设计招标需求书

- 项目概况

本工程位于湛江中心人民医院2号楼5层，用普通病房改建为心外专科ICU病房，面积约500㎡，层高3.7m。投标人务必到现场查看，搞清楚原有病房结构，以及水、电、气、空调、网络等系统原理，新的设计要与旧系统无缝链接。

二、项目设计内容

房屋改造涉及：建筑、装饰、水电安装、洁净空调、医疗气体、电话网络、视频监控、门禁、背景音乐、中央监护等。

三、设计要求

1、根据国家、广东省有关法律、法规以及卫生部有关ICU病房建设指南进行设计。

2、心外科ICU共设8张病床，其中6张床位于大厅，2张床为单间。大厅床间距为3.5m，单间面积不小于30㎡（含缓冲间）。另设置：更衣室、值班室、办公室、示教室、配药室、仪器间、一次性物品仓库、护士工作站等。

3、医疗区空气无需层流，配备洁净空调新风系统，上送上回方式，消毒方式采用新风﹢空气消毒机。

4、原普通病房用电等级低，ICU病房需从地下室配电房另敷设线路，改为一级负荷用电等级，并配备UPS。

5、病房设工作灯和睡眠灯，全部使用LED节能灯。

6、8张病床配双吊塔（另购买），需从医气主管道驳接管道给吊塔供氧气、正压和负压空气。

7、洗手盆按规定数量配置，装冷热水混合感应水龙头。

8、设中央监护系统，护士站及医生办公室均设置显示屏。

9、单间电动门，主要出入口设门禁。

10、墙体和天花吊顶使用5cm厚玻美彩钢板，阴阳角用C型铅材装饰。门和墙同材质，加防撞带和观察窗，两单间间墙使用安全玻璃，地面用3㎜原同质同芯医用地胶，色泽淡雅。

11、护士站工作台台面用浅色人造大理石，配药室地柜台面用深色天然花岗岩石，地柜离地面30cm高，地柜、吊柜材料要抗菌、防火。

四、设计费

按工程量清单预算价，200万元4.5％、500万元3．79%做为基准价，上下浮1~20％，上下浮点数由投标人自选。其它调整系数为1。

五、设计成果

投标时提供各专业方案图一份，工程量清单造价一份；中标后签订合同为施工蓝图6份，工程量清单造价2份。施工招标需求书2份，并提供电子版。配合报批、施工招标，参与竣工验收。

六、报名资格要求

需具备以下A或B资质：

A: 工程设计综合甲级资质；

B：工程设计（建筑行业）乙级或以上资质。

（做过医院洁净工程设计者优先）。