湛江中心人民医院关于化粪池

堵塞工程改造项目要求

一、施工单位必须具备市政工程的资质，所报预算需加盖施工单位公章。

二、三个化粪池开挖路面及土方量约900 m³。

三、4号楼建一个100m³玻璃钢化粪池，5号楼建一个100m³玻璃钢化粪池，7号楼建一个75 m³玻璃钢化粪池。共需要建3个玻璃钢化粪池。

四、玻璃钢规格：

100 m³：直径3.2m，厚度12 mm，长度12.5m

75 m³  ：直径3.2m，厚度10 mm，长度9.75m

五、施工要按现场的管道管径及标高配置，玻璃钢化粪池，按规范进行安装。

六、进出排污管要求使用联塑300PPR管。

七、开挖时，应掌握地质情况。

八、玻璃钢化粪池设置位置及埋深应与现场结合，保证排水坡度。

九、玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。按原土回填，要求无尖角石块和建筑垃圾，特别注意罐体下四周用素土或黄砂填实：

十、在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。

十一、施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。

十二、工程完成后，需恢复原路面、路灯、排水、绿化等。

十三、施工残留的余泥要外运，并清理干净现场。

工程动力科

2019年8月28日