9号楼首层改造工程招标需求书

- 项目概况

本工程位于湛江中心人民医院9号楼首层，对发热门诊和检验室进行改造。投标人务必到现场查看，搞清楚原有结构，以及水、电、气、空调、网络等系统原理。

二、项目内容

（一）检验室改造

1、拆除检验室与治疗室之间的墙体，扩大检验室；

2、拆除C9-32窗下的抽血台，补回墙体及装饰；

3、消毒打包间两个方向开两个门洞，安装两个0.8m*2.1m钢质门，并修复门周边；

4、将治疗室与B超室隔墙上打一洞，安装一个0.6m*0.6m不锈钢传递窗并修复周边墙体；

5、拆除治疗室地板砖，重新做自流平，铺2mm厚的医用地胶，约40m2；

6、拆除部分天花，安装排风管及套件，然后恢复天花。

（二）发热门诊改造

1、4间留观室和东走廊增加排风系统，并将9号楼首层医疗区的排风从风井独立出来，在风井外墙增加一条320mm*200mm排风管直至天面，安装双层过滤装置，紫外线消毒装置，天面出风口为P型，安装两台离心式风机，一用一备，就近接线；

- 2、拆除东走廊一隔墙，改为铝合金双开门约5m2；

- 3、9号楼首层病人电梯外墙增加一套感应洗手盆，就近接给排水及电。

- 施工产生的建筑垃圾清理、外运等。

- 包括但不限于为完成整个项目的未详尽工程。

三、本项目技术质量要求：达到合格验收标准。

- 1、水、电等各种预留接口处有明显的区分标志，如注明给水、热水、电视、电话、安防等。计量仪表安装位置适当。

- 2、墙体、地面等处的暗敷管线应做与实际位置相符的明显标志,注明种类和水流方向。暗敷管道保护层厚度符合设计要求。

- 3、卫生洁具、明装管道、散热器等明装设施安装牢固、面漆色泽均匀，无脱落、起泡，无锈蚀。

- 4、给排水、排风管道不得有跑、冒、滴、漏情况，穿楼层及墙体处不得有渗、漏、透现象，排水管道畅通。

- 5、开关、插座接触良好，位置适当，其面板紧贴墙面、安装牢固端正，表面洁净。

- 6、室内门安装螺栓不外露，表面洁净，无污染、无碰撞、无锈蚀、无变形，开关灵活。

- 7、墙体达到墙角偏差和墙面垂直平整度验收要求，墙面无掉粉、起波、漏刷等现象。

- 四、承包方式：招标控制价为292,610.35元。本项目为固定总价合同，已包含全部为完成施工产生的各项费用、后续不因政策、人工材料市场价格变化调整费用。

五、工期：15天，完工日期为2020年9月25日前。

- 保修期：本工程保修期为自竣工验收合格日起2年。

- 六、付款方式：

- 1、签订合同10个工作日内，支付合同款30%预付款；

- 2、竣工验收合格完成结算后，支付至合同款95%，水电费按合同价0.6%扣除，余下5%为质保金。