心脏大血管外科ICU改造工程招标需求书

- 一、项目概况

本工程位于湛江中心人民医院2号楼5层，用普通病房改建为心外专科ICU病房，面积约500㎡，层高3.7m。设8张床位其中两间独立单间、不设层流、通新风加空气消毒工艺流程。

- 二、项目内容

- 净化区范围：

2号楼5层心脏大血管外科ICU（重症监护病房）设置8张床位，其中大厅设置6张床位；单间设置了2间，及其相应配套辅助用房和办公区。

包括以上净化单元的建筑装饰系统、净化空调及自动化控制系统、强电系统、弱电系统、医气系统、给排水系统、人员管理系统、数字化手术室系统、设备管理系统。包含但不限于为完成整个项目的未详尽工程。

净化项目施工范围不包括：外墙、外窗、固定家具、移动家具、护士站、范围线上的土建墙体及抹灰、范围线上的防火门、各种大型设备的设备基础（如：洁净空调机组、冷热源机组、EPS、UPS、空压站设备、真空站设备等的设备基础）、屋面机房搭建或设备层机房装饰装修、楼板风管、水管留孔开孔及封堵等土建工程。

- 三、总体技术需求

设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《高效空气过滤器》GB/T 13554-2008

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《医用气体管道系统》英国HTM2022

- 建筑装饰工程技术要求

- 建筑系统设计：

系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

- 墙面：

  - 湿区辅房墙面采用土建墙或新砌砖墙贴300*600mm瓷砖,墙体砌筑至梁底或板底。墙面需采用1.5厚聚氨酯涂膜防水做防水处理（普通湿区辅房墙面防水高度为300mm，卫生淋浴间防水高度1800mm）。。

  - 其他净化区域墙面均采用50mm厚净化彩钢板，整体墙面光滑平整。

- 地面：

  - 洁净走廊及其他辅房选用抗静电2.0mm厚PVC地板。

  - 卷材之间所有拼缝均用同质焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

  - 湿区地面防水处理后铺贴600*600防滑地砖，并采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理。地面找平均向排水口找坡,坡度不小于 0.5％,以保证排水。

- 天花：

  - 清洁辅房、办公区、湿区吊顶采用 600*600*0.8mm铝扣板吊顶.

  - 其他区域吊顶采用50mm厚净化彩钢板，整体墙面光滑平整。

  - 吊顶高度为2.8m。

- 门：

  - ICU病房门为玻璃感应式电动趟门，应同时具有感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1500×2100。

  - 净化区内其他辅助用房均采用钢制气密门，门片由单张钢板整体制作，特制钢板喷塑门框，闭合面配有优质异型橡胶密封条，达到无缝隙密封要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

- 其他：

  - 洁净走廊、缓冲墙面设置不锈钢防撞带，阳角设置防撞护角至吊顶。

  - 所有外窗均应设置20mm厚大理石窗台板及窗帘盒。

  - 每床设U型输液导轨一套；每床设置床帘导轨一套。

- 建筑装饰材料技术、质量要求：

- PVC胶地板：

- 进口品牌PVC卷材（含PUR耐磨层），厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能。

- 同质透芯，安全防滑；

- 防火性能：通过国标GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》；

- 耐磨等级：≧Group P；

- 抗电阻性：静电负荷＜2KV；

- 表面PUR处理；

- 铝扣板：

- 厚度0.8mm，应具有良好的柔韧性与强度，防腐蚀、易清洁，色彩柔和。

- 气密封电动单开电子玻璃趟门

- 玻璃门：

- 病房门采用玻璃自动趟门，门自由通过尺寸不小于1400×2100；采用感应装置，带延时关闭功能，并应具有应急手动开门功能。

- 隔音：隔音性能达到三十八分贝，甚至高于真空玻璃。

- 智能化程度高：即可选择手动、点动双控等方式，还可以选择红外、声控、光控方式，也可以集成在客房的智能控制器中。

- 环保：对紫外线阻隔达到百分之九十八以上，降低了辐射的伤害。

- 节能：隔热性能达到2级以上，节约能源。

- 高透常温型工作温度/ -10-50 ℃

- 工作电压on AC 70V。

- 马达：

- 采用直流蜗轮式马达，配有编码器。

- 马达性能：开启速度：152毫米/秒——762毫米/秒（每扇门）；关闭速度：152毫米/秒——457毫米/秒（每扇门）；承载重量：105千克/扇，选配210千克/扇。

- 马达功率：0.25马力（186瓦）。

- 噪音：小于40db。

- 净化空调及自动化控制系统工程技术要求

- 整体要求：

- 选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

- ICU主要技术指标：

| 房间名称 | 室内压力 | 最小换气次数 | 工作区平均风速 | 温度 | 相对湿度 | 最小新风量 | 噪声 | 最少术间自净时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次/h | m/s | ℃ | % | m3/h·m2 或次/h (仅指本栏括号中数据） | dB（A） | min |
| ICU | +5 | 8～10 | / | 24～27 | 40～65 | (3) | ≤50 | / |
| ICU负压隔离病房 | -5 | 8～10 | / | 24～27 | 40～65 | (3) | ≤50 | / |

以上正压差指洁净室对相邻低级别房间或非净化区的压差，相邻相通同级别洁净室按照气流从里到外保持略有压差即可。

以上负压差指负压洁净室对相邻洁净室的压差。

- 净化空调系统配置要求：

- 第五层ICU：

  - ICU及洁净辅助用房合用一台医用新风净化空气处理机组，ICU采用净化风机盘管，风口带过滤风口。

  - 多人ICU病房、污物存放、污洗间、卫生间、等须设置排风系统的地方均设置排风系统。

  - ICU大厅设置应急排风系统，以满足临时排除室内异味的要求，应急排风机启动按钮设置在护士站或其他方便操作的地方，排风机组在启动后3分钟应能自动关闭。

  - 空调系统采用风机盘管，配置一台新风机组提供新风。

  - 非洁净办公区采用风机盘管加新风形式，设计一台新风机组集中供应新风。

- 净化空调系统节能技术设计要求：

- 新风机组对新风集中深度除湿处理，节省风机盘管的抽湿及再热能耗。

- 所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

- 所有净化新风机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

- 所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。

- 净化空调自动化控制系统设计要求：

- 整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

- 新风机组与对应的循环机组实现联动启停功能。

- 控制系统能实现根据系统阻力变化自动变频恒定系统风量的功能。

- 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。

- 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示

- 正负压转换控制及指示（仅正负压转换手术室有此要求）。

- 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

- 净化空调系统主要设备材料技术、质量要求：

- 医用净化新风机组：

- 国内医院洁净手术部业绩不少于60家，提供相关业绩报告。

- 产品需取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全体系认证，并通过CRAA国家产品认证。

- 提供依据GB/T19569-2004《洁净手术室用空气调节机组》标准的检验报告

- 医用净化空气处理机组功能段要求：混合+风机+G4初效过滤+F8中效过滤+表冷+加热+加湿+出风。

- 医用净化新风机组功能段要求：G3初效过滤+风机+F7中效过滤+E10亚高效过滤+表冷+加热+出风。

- 普通新风机组功能段要求：G3初效过滤+风机+F7中效过滤+表冷+加热+加湿+出风

- 40mm以上厚度面板，玻璃棉夹心保温或硬质聚氨酯直接发泡一次成型，发泡料密度不低于45kg/m3，密封性好，保证机组内静压1500Pa时的漏风率少于1%。

- 冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。

- 冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，最大工作压力1.6MPa

- 采用国际知名品牌后弯叶片无蜗壳风机：ZIEHL-ABERGG / Gebhardt /Rosenberg。

- 配套国际知名品牌电机：SIEMENS/ABB / ZIEHL-ABERGG。

- 配套大容尘量过滤器。

- 高效过滤器：

- 采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。

- 采用优质大容尘量玻璃纤维滤纸。

- 采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

- 每只高效过滤器出厂前均需进行测漏试验。

- 采用铝合金边框设计，配置密封性能优良的橡胶密封条。

- 定风量调节阀：

- 外部有指标显示流量刻度，刻度误差小于等于±4%。

- 外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质，聚氨酯气囊。

- 纯机械结构，预留安装风阀执行器的连接轴。

- 排风机：

- 采用高效长寿马达。

- 风机噪音要求在50分贝以下。

- 采用离心式风机。

- 用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

- 保温材料：

- 保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。

- 采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

- 湿阻因子≥6000；真空吸水率≤10%。

- 40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

- 消音器：

- 消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

- 要求使用双层微穿孔或阻抗复合型消音器，消音器内、外层选用优质镀锌钢板制作。

- 两端预留连接法兰。

- 必须为原厂生产产品，禁止现场组装生产。

- 控制器：

- 微处理器采用32位或者16位，工作频率10MHZ及以上。

- 具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。

- 预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

- 可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

- 采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。

- 安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

- 每个控制器需配置独立的操作面板

- 变频器：

- 内置PID控制回路，可自行编写控制参数。

- 带通信接口，实现与控制器通信功能。

- 安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

- 每个变频器需配置独立的操作面板

- 电动比例积分调节阀：

- 承压≥1MPa，执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。

- 介质温度范围：-25~120℃。

- 执行器采用模拟量信号控制或浮点式控制,模拟量信号采用统一的0~10VDC或4~20MA信号，工作电压：AC/DC24V，阀门关断力≥250Kpa。

- 执行器定位精度≤2%全行程。

- 风管式温湿度传感器、风管式压差传感器：

- 具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。

- 测量控制用传感器精度≤3%；计量用传感器≤2%。

- 温湿度传感器时间常数≤20秒。

- 传感器变送器要求采用统一0~10VDC或4~20MA信号。

- 工作电压：AC/DC24V

- 手术室用微压差计：

- 具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。

- 量程±60Pa/±30Pa

- 测量精度±1%。

- 机械式指针结构。

- 配电系统工程技术要求：

- 系统总体要求：

  - 总包负责将双电源线分别引至各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱内，冷热源总配电箱进线电缆及桥架由中标单位完成。双路切换功能及各层洁净单元（包括洁净空调机组）总配电箱由净化施工方负责提供。各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱及其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座、不间断电源、医用IT系统等敷设全部由净化施工方采购、安装（疏散指示灯、应急照明灯、空调机房的照明、插座配电、总配电箱消防联动除外）。

  - 电缆、电线全部采用低烟无卤类型。

  - 电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

  - 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- 系统设计要求：

    - 第五层ICU病房：

- 应采用双电源供电，ICU病区用电应与辅房用电分开。

- ICU病床供电应设置独立专用配电箱，每床设独立配电开关给吊塔或设备带供电。

- 每床ICU病床配电负荷应不小于2KVA，每床配电干线必须单独敷设。

- ICU病房设计平均照度应在200LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在150LX以上，均设LED灯具。

- ICU净化区域照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯盘组成，禁用普通灯盘代替。

- 应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

- ICU重要负荷处设置医用隔离电源IT系统，IT系统应设置绝缘故障报警，在绝缘电阻最迟降至50千欧时应能报警、显示，并应设置试验设施。IT系统应能有效降低触电电压和电网对地电流，防止接地系统内的漏电流出入某些与病人连接的医疗电器设备的对地回路，降低对地漏电流。

- ICU重要负荷除采用双电源供电外，还应设置不间断电源UPS，后备时间为不小于30分钟。

- 配电系统主要设备技术要求：

- 配电箱及箱内主要元件：

- 配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

- 配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国

家配电柜相关标准要求。

- 配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

- 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

- 配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

- 所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- 隔离电源（IT系统）：

- 医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15标准。

- 绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。

- 应能够实时监视隔离电源系统对地绝缘状况，并可根据需要设定不同的报警响应值。

- 应能够实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。

- 应能够实时监视隔离电源系统各元器件与系统的接线状况。

- 应能够实时显示隔离电源系统用电负荷及系统绝缘阻值。

- 应能够实时监视绝缘监视仪自身的运行状况。

- 不间断电源UPS：

- 三相输入380V/三相输出380V。

- 频率与输入市电同步。

- 转换时间：零中断。

- 带旁路开关，正弦波输出。

- 可提供通讯接口，具备报警信号输入输出接口，提供开放协议，可连接配电监控系统，系统可读取 UPS 的输入输出、工作状态、报警纪录，电池状态等参数。

- 弱电系统工程技术要求：

- 系统设计总体要求：

所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

- 第五层ICU病房：

- 背景音乐系统：

- ICU大厅、单间病房、洁净走廊、功能房、办公室等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。ICU单间病房、功能房、辅房内可单独控制。

- 系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

- 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

- 系统主机设备设置于ICU护士站，系统通过多功能数字播放器可连续播放各种格式的音乐文件、通过分区话筒寻呼器实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

- 该系统应包含天花喇叭、音控器、功放机、播放器、矩阵分区器、话筒等。

- 系统支持消防信号接入。

- 计算机网络系统：

- ICU每床设置四个六类网络终端，相应功能房、办公室、护士站等应按使用要求设置网络终端。

- 净化区域的无线AP由净化单位负责，接入大楼系统，由大楼统一管理。净化单位负责净化区域内的设备与布线至弱电间。相关的衔接、管理，软件和中心AP由总包负责。

- 本系统所有布线预留至弱电间，由弱电总包接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，网络系统主机设备由弱电总包提供。

- 网络系统布线应采用六类非屏蔽线，其传输性能应符合TIA/EIA 568C.2六类标准。

- 电话系统：

- ICU相应功能房、护士站等按使用要求设置电话插座；

- 电话系统所有布线预留至弱电间，由弱电总包负责接入该层语音配线架并与院内电话系统连接，电话系统主机设备由弱电总包提供。

- 电话系统布线应采用六类非屏蔽线，其传输性能应符合TIA/EIA 568C.2六类标准。

- 彩色可视对讲门禁系统：

- 在ICU病人主入口处、医护人员入口处设置彩色可视对讲门禁主机，ICU护士站设置可视对讲室内分机。

- 进入人员可通过设置在门口的可视对讲主机与护士站联系，经同意后由护士站人员开门进入。

- 有线电视系统：

- 在值班室、多功能厅设置有线电视插座。

- 电视系统所有布线预留至弱电间，由弱电总包负责接入该层电视配线架并与院内电视系统连接，电视系统主机设备由弱电总包提供。

- 电视系统布线应采用六类非屏蔽线，其传输性能应符合TIA/EIA 568C.2六类标准。

- 家属探视系统：

1）系统构成

- 每个病床配备1台病床分机，为了便于管理病床分机编号可设置与床号一致，病床分机配备可自由移动及悬停的吊臂，方便医护人员调整角度。

- 探视分机以壁挂的方式安装于ICU的探视间，可按医院规定单个病人的探视时长及病床数量或高峰期探视的人数，粗略的统计出满足高峰探视需求分分机的数量。

- 为了便于管理，提高服务质量及工作效率，一个ICU病区护士站可按病床的数量配备多台护士站主机，每个护士站主机管理固定数目的分机。

2）系统功能

- 高清显示

探视分机、病床分机全部采用15.6寸电容式触控显示屏，分辨率可达到1920*1080，视频通话时可全屏显示，实现真正的全高清可视通话。

- 可视对讲

探视分机与病床分机对讲：探视分机、病床分机都自带摄像头。探视分机先呼叫护士站主机，由护士站再转接至要探视的病床分机，进行双向可视对讲。

护士站主机与病床分机对讲：护士站主机自带摄像头，与病床分机可相互呼叫，双向可视对讲。

- 录音录像

系统支持通话时通话双方服务器录音录像，并可记录通话时间及时长，在分机上点开通话记录即可播放通话录像。可根据用户的需求，扩展存储空间，可支持7*24小时通话历史文件的存储。

- 一键呼叫

病床分机及探视分机可通过屏幕触控呼叫护士站，另外病床分机配备呼叫手柄，可实现一键呼叫护士站。

查看病床

护士站主机上可以显示管辖下的所有病床分机信息，可以随时向指定病床分机发起请求，通过病床分机的摄像头观察患者的状态，达到监视病情的目的。

- 通话监听

护士站主机可以显示管辖下的所有病床分机的状态，如果是在通话中，可以点击进行通话监听，监听界面可以查看双方的画面及声音。

- 切断通话

护士站主机在监听过程中可以随时进行终止通话操作，以切断双方的通话。

- 自动断开

系统支持设定自动断开时间，当双方通话时间达到所设定的时间时，系统会自动切断探视分机与病床分机间的通话。

- 通话提示

系统可以预设通话提示信息，在双方通话时可以选择预设的信息在屏幕上显示以对通话双方进行提示。

3）设备参数

- 病床分机

- 安装于ICU病床上方的吊臂，需配合护士站主机与探视分机，供重病房的病人与病人家属可视对讲时使用。

- 采用15.6寸数字真彩屏，电容式触控，嵌入式操作系统，外形高档，界面美观。

- 基于局域网以 TCP/IP 协议传输视频、音频和控制信号，每个病床配备1台，系统不限病床数量。

- 配备手持呼叫器，可一键呼叫护士站。

- 配备高保真、高灵敏度麦克风，音频采样率可达16k,声音逼真宏亮。

- 内置高清摄像头，支持1080P高清双向可视免提对讲。

- 当病人家属需要探视时，需由护士站进行转接，转接后可实现探视端与病床端双向视频通话。

- 支持485接口，可外接报警装置。

- 支持通话双方录音录像功能，支持本地保存通话记录，包括通话时间、通话时长、主叫及被叫信息。

- 技术参数：

屏幕尺寸：15.6英寸

显示屏分辨率：1920*1080

网络接口：RJ45

通讯协议：TCP/IP

传输速率：10/100Mbps自适应

频响范围：20Hz~20kHz

扬声器阻抗功率：双声道8欧,3W

音频模式：16位立体声

MIC灵敏度：-40dB~-52dB

音频采样率：4K~48KHz

音频码流：16Kb~192Kb

视频码流：128Kb~2Mb

信噪比：>=100dB

谐波失真：<0.1%

视频编码格式：H.264

音频编码格式：AAC

摄像头视角：66.7度

尺寸：392*243*44mm

输入电压：DC 12V/2A

工作湿度：10%~90%

工作温度：-10℃~+50℃

- 探视分机

- 安装于专门的探视间，采用壁挂式安装，需配合护士站主机及病床分机，供重病房的病人与病人家属可视对讲时使用。

- 采用15.6寸数字真彩屏，电容式触控，嵌入式操作系统，外形高档，界面美观。

- 基于局域网以 TCP/IP 协议传输视频、音频和控制信号，每个病床配备1台，系统不限病床数量。

- 配备手持呼叫器，可一键呼叫护士站。

- 配备高保真、高灵敏度麦克风，音频采样率可达16k,声音逼真宏亮。

- 内置高清摄像头，支持1080P高清双向可视免提对讲。

- 当病人家属需要探视时，需由护士站进行转接，转接后可实现探视端与病床端双向视频通话。

- 支持通话双方录音录像功能，支持本地保存通话记录，包括通话时间、通话时长、主叫及被叫信息。

- 技术参数

屏幕尺寸：15.6英寸

显示屏分辨率：1920*1080

网络接口：RJ45

通讯协议：TCP/IP

传输速率：10/100Mbps自适应

频响范围：20Hz~20kHz

扬声器阻抗功率：双声道8欧,3W

音频模式：16位立体声

MIC灵敏度：-40dB~-52dB

音频采样率：4K~48KHz

音频码流：16Kb~192Kb

视频码流：128Kb~2Mb

信噪比：>=100dB

谐波失真：<0.1%

视频编码格式：H.264

音频编码格式：AAC

摄像头视角：66.7度

尺寸：392*243*44mm

输入电压：DC 12V/2A

工作湿度：10%~90%

工作温度：-10℃~+50℃

- 护士站主机

- 放置于护士站桌面上，需配合探视分机及病床分机，在病人家属进行探视时将其请求转接到对应病床实现家属与病人之间的双向可视对讲。

- 采用19寸数字真彩屏，电容式触控，Android操作系统，外形高档，界面美观。

- 基于局域网以 TCP/IP 协议传输视频、音频和控制信号，可根据高峰期探视情况配备多台。

- 配备高保真、高灵敏度桌面式麦克风，音频采样率可达16k,声音逼真宏亮。

- 内置高清摄像头，支持1080P高清双向可视免提对讲。

- 支持通话双方录音录像功能，支持本地保存通话记录，包括通话时间、通话时长、主叫及被叫信息。

- 支持通话监视，通话过程中可随时切断通话，并可以触发文字提醒

- 可设定通话时间，当达到通话时间时通话自动切断

- 可显示每个病床的通话状态及通话时长

- 技术参数：

屏幕尺寸：19英寸

显示屏分辨率：1920*1080

网络接口：RJ45

通讯协议：TCP/IP

传输速率：10/100Mbps自适应

视频编码格式：H.264

音频编码格式：AAC

尺寸：403*252*335

输入电压：DC 12V/2A

工作湿度：10%~90%

工作温度：-10℃~+50℃

喇叭:2*3W

摄像头:200万像素

- 服务器

- 支持至少30路的并发通话录音录像。

- 磁盘容量可根据实际情况扩容，支持24小时全天侯通话录音录像文件存储。

- 内置流媒体服务器，支持RTMP、HLS协议。

- 护士呼叫系统：

- 要求用一台护士呼叫主机，每床各设一台护士呼叫分机。护士呼叫主机设置在ICU护士站。

- 系统可实现主机与分机之间、分机与主机之间呼叫对讲等功能。

- 医用气体系统工程技术要求：

  - 医用气体系统设计

- ①系统设计总体要求：

- 氧气、压缩空气、负压吸引三气从相应预留管道供至ICU、，上述洁净区供气管均须单独敷设。

- 所有气体终端采用德制，符合DIN标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作.

- 进入ICU各医疗单元、各用气设备及中心供给站的医气管道必须接地，接地电阻不得大于10Ω。

- ②医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口 压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～80 |
| 2 | 笑气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 6 |
| 3 | 二氧化碳 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10 |
| 4 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 5 | 氮气 | 0.90～0.95 | 0.90 | 1.05 | 0.85 | 230～350 |
| 6 | 负压吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 15～80 |
| 7 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 130 |

  - 医用气体系统配置要求：

- 第五层ICU病房：

- ICU病房应设ICU专用吊塔，每床预留氧气、压缩空气、真空吸引管道。

- 吊塔上的医气输出口由吊塔供应商提供，并须与手术室藏墙医气输出口制式相同。

- ICU所在楼层总管接口后的管道、阀门等均包含在投标报价中。

- 控制系统：所有气体管道必须先通过分区阀门箱后方可进入ICU，各ICU 分区应设置医气压力报警装置。

- 给排水系统工程技术要求

- 1、系统设计总体要求：

- 应按GB50333-2013第10章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

- 总包方负责提供压力0.3～0.4Mpa的水源至各楼层管井，并预留管道接口，其后的管道及水表（水表应支持智能信息采集）等阀门、配件均由投标方负责；热水系统采用电热水器供应(电热水器必须带有保证使用安全的装置)。招标范围内排水管道由投标方负责。

- 洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。

- 招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

- 招标范围内柜式洗脸盆均应设置感应式混合龙头，柱式及台式洗手盆均设置感应单冷龙头。

- 给水管及纯水、软水管均采用薄壁不锈钢给水管给水管，卡压连接；排水管采用UPVC排水管，粘接连接；中心供应室高温废水管采用无缝钢管，焊接连接。

- 管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

- 热水管应采用橡塑保温材料进行保温。

- 洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置, 其水封高度不得小于50mm。

- 洁净区的排水横管直径应比常规大一级。

- 四、技术质量要求

4.1本招标工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由发包人组织勘察、设计、施工等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准进行验收。

4.2工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，发包人有权要求承包人停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由承包人自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，承包人必须向发包人赔偿损失并交纳合同金额3%元违约金。

4.3本招标工程的保修期按照国家现行建筑工程保修有关规定的保修期限实行。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内承包人需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由承建商负责。在工程保修期内，承包人在接到发包人提出要求返修的通知24小时内应派人根据发包人要求，按有关规范、标准进行返修，若非承包人原因造成返修的，返修费用由发包人承担。若在规定时间内承包商违约，不派员按发包人要求进行返修的，发包人可自行派人维修。若承包人经过两次返修仍不能解决同一质量问题，发包人可自行派人维修。若因承包人施工质量原因造成返修的，发包人自行派人维修，返修费用由工程保修金中扣除，若返修费用超出保修金时，发包人将按有关程序向承包人追讨。发包人因承包人违约而委托他人对工程进行的维修不解除承包人对本工程的保修责任。

- 五、承包方式

- 本工程采用固定单价合同。工程量按实际发生计算。投标人在投标报价时，必须根据招标人在招标前提供的施工图纸、工程量清单，并结合企业自身实际情况以及招标前的施工现场情况与周围环境条件、工程地质条件等因素和风险进行综合报价。

- 除实际施工图纸与招标图纸、地质资料与实际地质情况发生变化；工程量清单出现漏项、错项；实际施工现场情况与周围环境条件出现与招标前不同等因素而影响其综合单价以及国家法律、法规、规章和政策发生变化；省级或行业建设主管部门发布的人工、机械费调整（投标人对人工费、机械费或人工、机械单价的报价高于发布的除外）；由政府定价或政府指导价管理的原材料价格进行了调整等因素及风险可进行调整其综合单价外，其他因素及风险均由投标人进行综合考虑，不受市场上材料、设备、劳动力和运输价格的波动而改变。结算时综合单价按中标价中相应清单综合单价固定不变。

- 六、招标控制价

- 经审定的本工程招标控制价为1,797,857.71元。其中绿色施工安全防护措施费为69,362.53元（在投标报价时必须按招标控制价中给出的绿色施工安全防护措施费项目金额、不得改变金额，否则作废标处理）。

- 七、工期及保修期

7.1完成本招标工程全部工作内容的招标工期为120个日历天。（因发包人及不可抗力原因造成的工期延误除外）开工日期由开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、承包人送交建设工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日。

7.2招标人欢迎各投标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本招标工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的方案，编制成投标文件。

7.3因发包人及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到发包人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

7.4保修期：本工程保修期为自竣工验收合格日起3年。

- 八、付款方式

8.1签订合同10个工作日内，支付合同款30%预付款；

8.2发包人在收到承包人送交结算资料后，可委托政策规定的结算部门进行审核确定。审核时限按财政部、建设部财建【2004】369号文第十四条第三款的规定。

8.3竣工验收合格完成结算后，支付至合同款97%，水电费按合同价0.6%扣除，余下3%为质保金。发包人在缺陷责任期满后14天内，将剩余保修金（无息）返还承包人。

九、结算方式

9.1结算按实际工程量进行计算。结算内容包括竣工图以及经过确认的工程变更、签证。本招标工程的最后结算根据招标人提供工程的施工图、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程计量规范、《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定进行工程结算。

9.2在施工过程中由于招标人引起的工程变更及经招标人书面同意的设计变更及非承包人原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，必须得到发包人的书面同意和签证。

9.3因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。

②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%

④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

- 投标单位资质要求

- 投标人需具有下列要求资质的其中之一：

- 建筑工程施工总承包（三级或以上资质，且经营范围含建筑装修装饰工程业务类）资质；

- 建筑装修装饰工程专业承包（三级或以上）资质。