感染科五层负压病房增加配电的需求书

一、项目简介

根据《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）》（国卫办规划函【2020】663号）要求，为了提升感染科五层负压病房的用电等级及增加配电功率，针对这次突如其来的新型冠状肺炎病毒肆虐，我们全国人民万众一心，共同抗疫，并从防控工作过程中累积了丰富的临床经验，对各种用电设备也提出了不同的需求。经过深入临床，亲临污染区病房采集数据，并积极主动与临床工作人员交流了解在实际使用中的需要及现状存在的缺陷和不安全性。其次，参考火神山、雷神山对电气设备的设计思路和指导思想，再综合我院在这次新型冠状肺炎防控中使用实际，从合理、科学、安全的角度定位感染科五层负压病房所有用电增加配电功率。现拟在地下室1#低压配电房增加一个低压成套配电柜；在一层设计建设的负压吸引机房增加一个50KW配电箱（Z9/1ZSAT3）以及敷设相对应电缆。

二、施工标准和依据

1、《供配电系统设计规范》（GB50052--2009）

2、《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053--94）

3、《低压配电设计规范》（GB50054--2011）

4、《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312--2013）

5、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311--2016）

6、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16--2008）

7、《建筑设计防火规范》（GB20016--2014）(2018年版)

8、《电力工程电缆设计规范》（GB50217--2007）

9、《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065--2011）

10、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T50062--2008）

11、《工程建筑标准强制性条文》

三、项目内容和要求

1、项目内容

1.1、感染科五层楼顶空调与负压专用配电柜：从地下室1#配电房沿桥架敷设两条WDZ—YJV—0.6/1KV--4×300mm²+1×150mm²电缆至5ATF2配电柜，双回路供电，每条长度约215米。

1.2、在地下室1#配电房2号变压器一级特别重要负荷输出端增加一个低压成套配电柜，配置五个独立输出回路。

1.3、感染科一层负压吸引机房需增加一个功率为50KW （Z9/1ZSAT3）配电箱，以放射式配置三个独立输出回路，其供电从空调与负压专用配电柜5ATF2备用开关驳接。

1.4、Z9/1ZSAT3配电箱：从空调与负压专用配电柜5ATF2备用开关沿桥架敷设一条WDZ—YJV—0.6/1KV--4×35mm²+1×16mm²电缆至Z9/1ZSAT3配电箱，长度约138米。

2、项目要求

2.1、施工单位必须具有建委颁发的机电安装二级以上（含二级）资质。

2.2、敷设电缆和安装配电箱必须符合电气等规范要求，详细见“施工标准和依据”。

2.3、配电箱元器件必须采用合资品牌：标准型施耐德、西门子或ABB；箱体配三相电源指示，三相电流、电压、功率、功率因数、计量、电气火灾等数显功能。所有电气元配件性能、安装必须符合电气规范要求。

2.4、所有施工项目质保期为三年。

2.5、施工单位在质保期出现故障报修时，需半小时内响应，2小时内故障处理完毕，重大故障必须在12小时内解决并恢复正常供电。每违约一次，扣除项目工程总金额的1％作为罚款。

2.6、质量保证金：以项目工程总金额的3％作为质量保证金，

2.7、工程预算价不得高于667552.05元。

湛江中心人民医院

工程动力科

2020年11月2日