2#楼5层心脏大血管外科增加配电功率的需求书

一、项目简介

根据2#楼5层心脏大血管外科改造设计图纸的用电需求，经过对5层改造前已经配置的用电功率核实，原设计用电功率远远不能满足改造需求。其次5层中除了应急用电(6KW)为一级特别重要负荷外，其他不同功能用电均不符合改造需求。同时为了避免普通病房用电对洁净区域影响，不再考虑利用改造前原楼层配置的用电功率，现拟在UPS机房另增加一个80KW配电箱（Z2/5YSAT），并由地下室1#低压配电房敷设相对应电缆独立供电，负荷等级为双回路一级特别重要负荷。

二、施工标准和依据

1、《供配电系统设计规范》（GB50052--2009）

2、《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053--94）

3、《低压配电设计规范》（GB50054--2011）

4、《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312--2013）

5、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311--2016）

6、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16--2008）

7、《建筑设计防火规范》（GB20016--2014）(2018年版)

8、《电力工程电缆设计规范》（GB50217--2018）

9、《建筑照明设计标准》（GB50034--2013）

10、《综合医院建筑设计规范》（GB51039--2014）

11、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333--2013）

12、《工程建筑标准强制性条文》

14、《建筑物防雷设计规范》（GB50057--2010）

三、项目内容和要求

1、项目内容

1.1、在UPS机房增加一个80KW配电箱（Z2/5YSAT,如图），配置五个独立输出回路，三个为备用回路，所增加的用电负荷等级配置为一级特别重要负荷。

1.2、从地下室1#低压配电房沿桥架敷设两条4×70mm²+1×35mm²电缆至2#楼5层UPS机房5YSAT箱，每条回路长度约150米左右，双回路一级特别重要负荷供电。

2、项目要求

2.1、施工单位必须具有建委颁发的机电安装三级以上（含三级）资质。

2.2、敷设电缆和安装配电箱必须符合电气等规范要求，详细见“施工标准和依据”。

2.3、配电箱元器件必须采用合资品牌：标准型施耐德、西门子或ABB；箱体配三相电源指示，三相电流、电压、功率、功率因数、计量、电气火灾等数显功能。所有电气元配件性能、安装必须符合电气规范要求。

2.4、所有施工项目质保期为三年。

2.5、施工单位在质保期出现故障报修时，需半小时内响应，2小时内故障处理完毕，重大故障必须在12小时内解决并恢复正常供电。每违约一次，扣除项目工程总金额的1％作为罚款。

2.6、质量保证金：以项目工程总金额的3％作为质量保证金，

2.7、工程预算价不得高于169001.46元。

湛江中心人民医院

工程动力科

2021年3月1日