# 用户需求书

- 项目总体说明

1、项目名称：湛江中心人民医院制冷设备（分体空调、精密空调、冰箱、恒温箱、冷库、除湿机）及电动门维修保养服务项目

2、服务期限：2年

3、本项目是湛江中心人民医院选择一家服务商为医院制冷设备（分体空调、精密

空调、冰箱、冷库、除湿机）及电动门（详见附件：设备清单）提供维修保养服务。本项目为一个整体，投标人须对本项目整体进行投标，不得拆分。

二、投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人须具备本次采购项目服务能力，具有独立法人资格。

3、要求投标人同时具备《空调维修保养资质证书》I级和《室内环境清洁消毒服务机构资质等级证书》甲级。

4、本项目不接受联合体投标。

三、维修保养服务内容

（一）分体空调

1.感染科空调滤网每两个月清洗一次，其他空调滤网根据实际需要清洗。

2.感染科空调内机每半年清洗并消毒一次，其他空调内机根据实际需要清洗。

3.感染科、康顺门诊、介入诊疗室及地下室空调外机每年清洗一次，其他空调外机根据实际需要清洗。

（二）精密空调

1.精密空调每个月清洗一次滤网及清理积水盘，确保空调排水畅顺。

2.每年清洗一次室内机。

3.每年清洗一次室外机。

（三）冰箱、恒温箱

（四）冷库

1.每年清洗一次室外机。

2.每周巡检一次冷库的使用情况，发现问题及时处理。

（五）电动门

1.每季度一次全面检查电动门的使用情况（包括传动部件磨损情况，支位偏差及螺丝松紧情况，开关门是否灵活）。

2.每季度清洁传动部件部灰尘、油泥，并注意添加润滑油。

（六）除湿机

1.定期对部分除湿机进行巡检工作，发现问题及时处理。

注：1.保养内容包含但不限于以上内容，供应商应根据自己的服务，提供完善的保养方案和计划。

2.服务商应制定相应的应急预案，以应对重要医疗部门不可间断的空调需求及应对紧急医疗状况出现。

附件：设备清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱、恒温箱 | 台 | 200 |  |
| 2 | 除湿机 | 台 | 136 |  |
| 分体空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 所属科室 | 分布楼层 | 数量 | 备注 |
| 1 | 肿瘤科 | 1号楼1层 | 15 |  |
| 2 | 高压氧 | 3号楼1层 | 8 |  |
| 3 | 药剂科 | 3号楼1层 | 18 |  |
| 4 | 中心药房 | 3号楼2层 | 11 |  |
| 5 | 急诊CT室 | 4号楼1层 | 5 |  |
| 6 | 膳食科 | 6号楼1 层 | 5 |  |
| 7 | 感染科 | 9号楼1层至4层 | 73 | 高层维修外机需高空作业 |
| 8 | 膳食科 | 10号楼1层、2层 | 35 |  |
| 9 | 教学培训科宿舍 | 10号楼3层至9层 | 210 | 维修外机需高空作业 |
| 10 | 体检中心 | 11号楼1层 | 7 |  |
| 11 | 供氧班 | 11号楼3、4层 | 5 |  |
| 12 | 信息科 | 11号楼3、4层 | 5 |  |
| 13 | 放射科 | 门诊医技楼1层 | 8 |  |
| 14 | 核医学科 | 门诊医技楼1层 | 2 |  |
| 15 | 西药房 | 门诊医技楼1层 | 4 |  |
| 16 | 中药房 | 门诊医技楼1层 | 2 |  |
| 17 | 烧伤医学科 | 门诊医技楼2层 | 3 |  |
| 18 | 介入诊疗室 | 门诊医技楼3层 | 13 |  |
| 19 | 发热门诊 | 4号楼1层 | 5 |  |
| 20 | 工程动力科电梯房 | 各楼层电梯机房 | 56 |  |
| 21 | 保卫科 | 各大门保安亭、监控室 | 6 |  |
| 22 | 老干部活动中心 | 农林二路宿舍 | 9 |  |
| 23 | 康顺门诊 | 康顺路康顺门诊 | 10 |  |
| 24 | 其他 | 地下室及其他科室 | 93 |  |
| 总计 |  |  | 608 |  |
| 电动门 |  |  |  |  |
| 序号 | 所属科室 | 分布楼层 | 数量 | 备注 |
| 1 | 急诊医学科 | 5号楼1层 | 5 |  |
| 2 | 妇科 | 8号楼8层 | 2 |  |
| 3 | 产科3区 | 8号楼7层 | 2 |  |
| 4 | 医学整形美容室 | 门诊医技楼5层 | 2 |  |
| 5 | 眼科门诊 | 门诊医技楼4层 | 2 |  |
| 6 | 介入诊疗室 | 门诊医技楼3层 | 5 |  |
| 7 | 妇科门诊手术室 | 门诊医技楼2层 | 6 |  |
| 8 | 超声医学科 | 门诊医技楼2层 | 4 |  |
| 总计 |  |  | 28 |  |
| 精密空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 所属科室 | 分布楼层 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压氧室 | 3号楼1层 | 1 |  |
| 2 | 信息科 | 8号楼3层 | 2 |  |
| 3 | 信息科 | 11号楼3层 | 2 |  |
| 4 | 核医学科 | 门诊医技楼1层 | 2 |  |
| 5 | 放射影像科 | 门诊医技楼1层 | 6 |  |
| 6 | CT室 | 门诊医技楼1层 | 4 |  |
| 7 | MR室 | 门诊医技楼1层 | 6 |  |
| 总计 |  |  | 23 |  |
| 冷库 |  |  |  |  |
| 序号 | 所属科室 | 分布楼层 | 数量 | 备注 |
| 1 | 药剂科 | 门诊医技楼1层 | 1 |  |
| 2 | 检验科 | 门诊医技楼3层 | 2 |  |
| 3 | 职工饭堂 | 10号楼1层 | 1 |  |
| 总计 |  |  | 4 |  |
| 说明：维保期内新增加的空调、冰箱、电动门、冷库的总数量不超过30台也包含在维保范围内。 |  |  |  |  |

四、维保服务要求

1、中标人必须配合采购人的日常监督管理。中标人须向采购人提供项目负责人及维护人员的详细联系方式（包括相片、职位及电话号码），如人员有变动的，应及时通知使用单位。设立24小时联系热线，由主要管理人员持守。

2、中标人须根据维保服务内容，统计、整理所有设备的使用情况，制定详细的清洗、维保计划，并报请中标人备案。

3、中标人必须每月提交相关的清洗、维保和维修记录（记录表于下月15号前交采购人管理人存档）。

4、服务期内，中标人每天安排2人当值，接到故障通知后，技术人员需在20分钟内响应服务要求（时效定义：接到服务需求后工作人员到达故障现场的时间）；中标人有责任并必须具备高峰维修作业时调配更多的到达现场维修人员的能力。

5、故障修复过程中可能影响使用单位工作或有其他影响的，要先咨询使用单位意见再进行处理；如果高空作业，必要时在楼下设置警戒线和警戒标识。

6、服务期内，在维修保养过程中需要使用材料或更换零配件的，零配件价格不超过60元（含60元）时，中标人须免费为使用单位提供并负责更换安装，材料、零配件的购买费用由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用。

7、服务期内，在维修保养过程中需要使用材料或更换零配件的，且材料或零配件价格超过60元时，中标人须以书面形式报送（加盖公司公章）给采购人，采购人购买后，由中标人负责更换安装。

8、设备维修结束后，中标人需向采购人出示服务维修单，由采购人签名确认。服务维修单上需注明维修日期、维修人员、维修地点、故障原因分析、修复结果等。

9、配件更换后，在非人为条件下，三个月内同一故障不得再次发生，否则中标人须负责免费修复，直至故障修复为止。

10、维护过程中，因中标人单方面造成的设备机件损坏或诊断错误所产生的费用，其费用由中标人承担。

11、响应类型要求：热线服务、咨询服务。

12、维护响应方式：中标人须提供定期主动上门服务和响应客户的维护要求。

五、技术人员要求

- 1、项目主管：三年(含三年)以上相关项目管理经验；具有空调专业中级技师以上资格证书。

- 技术人员：二年(含二年)以上相关维护经验；具有空调专业资格证书。

- 高空作业人员：二年(含二年)以上相关维护经验；具有高空作业资格证书。

2、技术人员应保持相对稳定，如有变动须提前两周书面通知采购人并征得采购单位同意。如技术人员达不到采购人要求时，中标人在接到采购人书面通知 10个工作日内应予以更换相关人员并征得采购人同意。否则，采购人有权单方面提前终止合同，并不再支付余下合同款。

六、检查考核办法

采购人依据考核表以评分方式对中标人的维保工作进行月度考核，当季每月平均得分90分（含90分）以上为合格，采购人全额支付当季维保费给中标人。当季中有某个月评分在80-90分的，每低一分扣当季维保费的1%；若当季中有两个月评分在80-90分的，第一个月每低一分扣当季维保费的1%，第二个月每低一分扣当季维保费的2%；若中标人连续三个月考核平均得分低90分（不含90分），采购人有权终止合同并不承担任何责任。

考核表

考核周期：   年   月   日至   月   日                   填表日期：   年  月  日

| 序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月的25日前提交次月详细维保工作计划（月度维保计划包含：维保时间、维保内容、参加人员名单）每漏一项扣2分。 | 16分 |  |  |
| 2 | 每月的15日前提交上个月的维护保养报告、维修报告，每漏一项扣5分 | 15分 |  |  |
| 3 | 因设备故障，引起使用科室强烈投诉，每次扣3分。 | 18分 |  |  |
| 4 | 由于忽视安全生产而造成的安全责任事故扣5分/次。 | 20分 |  |  |
| 5 | 在发生紧急故障或事故，需进行应急处理的，乙方没有采取积极响应。视情况扣2～5分/次。 | 18分 |  |  |
| 6 | 如果作业期间为招标人带来社会治安问题，视情况扣3～5分. | 13分 |  |  |
| 7 | 提出了对设备或系统有利，可以提高维护质量的合理化建议，并最终得到落实的，加分1～3分/次。提供合同额外免费服务，加分1～3分/次 | 5分 |  |  |
| 合计 |  | 105分 |  |  |

填表人：

被考核单位：（签章）                              考核单位（签章）：

日期：                                            日期：

七、付款方式

1、自合同生效后招标人向中标人分季支付合同总额的25% 。

2、凭以下材料办理支付手续：（1）合同复印件；（2）中标人开具的正式发票；3、维保服务报告（加盖招标人公章）；（4）付款通知书。

具体支付方式以招标人与中标人签订的合同为准。