# 用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：湛江中心人民医院中央空调系统及配套设备维修保养服务项目

2、服务期限：2年

3、本项目是湛江中心人民医院选择一家服务商为医院1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、门诊医技楼及8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、人防等内的中央空调系统及配套设备维修保养服务项目。本项目为一个整体，投标人须对本项目整体进行投标，不得拆分。

二、资质要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人未被列入信用中国网站“记录失信执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；需提供以上内容的查询结果（注：最终以提交首次响应文件截止之日代理机构在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）。

3、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

4、投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质证书。

5、投标人具有《安全生产许可证》。

6、本项目不接受联合体报价。

三、投标人维修保养内容

1、每天做好所有巡查记录，做好维修报告。定期交附医院建档。

2、空调主机、末端及附属设备、设施标准维修保养项目。(包括但不限于：主机、风机盘管、吊式风柜/新风机、数字化节能分体式能量回收新风机组、蒸发式全热新风换气机、显热回收机组、组合式空调机、空调排风系统等所有末端设备及其启动柜和配电柜的日常维修保养)。

3、定期对全院滤网进行清洗；检查系统初效、中效、亚高效过滤器（如有），能清洗即清洗，需更换时及时更换。

4、冷冻泵、热水循环泵及其启动柜和控制柜标准维修保养项目 。

5、其他空调系统辅助设备、设施及其启动柜和控制柜的标准维修维保项目。（包括但不限于：定压补水装置、旁流水质处理机组/器/装置）。

6、中央空调系统管道、阀门、温度计、压力表、保温层等的日常维修保养或更换。

7、空调BA系统的日常维修保养，保证BA系统正常使用。

8、排气扇的日常维修。

9、中央空调通风系统的日常维修保养或更换。

10、如遇特殊感染状况发生，必须更换相应的空调风口滤网。并对该空调末端相关部件、通道做整体消毒，如果感染事件超过5间房间或者超过400㎡建筑面积以上，应作为独立工作单独报价处理。

附件：维保设备、设施清单

1、中央空调主机清单

| 机 组 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组 | WSCZ560CSX-A | 2台 |
| 板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组 | WSCZ660CSX-A | 1台 |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵组 | WSCZ1120CSX-A | 2台 |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组 | WSCZ630TSX-A | 18台 |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组 | WSCZ1260TSX-A | 2台 |
| 板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组 | WSCZ1320CSX-A | 3台 |
| 螺杆蒸发式冷凝冷热水机组 | WSCZ480PSX-A | 4台 |
| 以上机组合计32台机组，共39台单体主机 |  |  |

2、中央空调设备分项清单（不含主机、分体机、洁净空调系统）分区域

| 区域; 序号; 名称; 送风量CMH/水流量m³/h; 冷量KW; 功率KW; 单位; 数量. 1#楼; 风机盘管FP-16; 1700; 9; 台; 1. 风机盘管FP-12.5; 1360; 7.6; 台; 16. 风机盘管FP-10; 1020; 5.8; 台; 147. 风机盘管FP-8; 850; 4.5; 台; 32. 风机盘管FP-6.3; 680; 3.8; 台; 1. 风机盘管FP-5; 510; 3.1; 台; 42. 风机盘管FP-3.5; 340; 2.08; 台; 32. 吊式新风柜; 2000; 23.5; 0.55; 台; 7. 吊式风柜; 4000; 22.8; 0.55; 台; 2. 蒸发式全热新风换气机; 3000; 1.1*2; 台; 1. 离心式热水循环泵; 11; 台; 2. 离心式冷冻水泵; 120; 18.5; 台; 3. 定压补水装置; 2.2; 台; 1. 旁流水质综合处理器; 0.6; 台; 1. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 7000; 77; 2.7; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 8000; 88; 3.1; 台; 1. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 8000; 2.6; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 10000; 2.8; 台; 1. 排气扇; 台; 190. 2#楼; 风机盘管FP-12.5; 1360; 7.6; 台; 27. 风机盘管FP-10; 1020; 5.8; 台; 132. 风机盘管FP-8; 850; 4.5; 台; 26. FP-6.3风机盘管; 680; 3.8; 台; 1. 风机盘管FP-5; 510; 3.1; 台; 40. 风机盘管FP-3.5; 340; 2.08; 台; 35. 吊式新风柜; 2000; 23.5; 0.55; 台; 7. 吊式风柜; 5000; 28.5; 1.5; 台; 1. 吊式风柜; 3000; 17.1; 0.55; 台; 4. 蒸发式全热新风换气机; 3000; 1.1*2; 台; 1. 离心式热水循环泵; 11; 台; 2. 离心式冷冻水泵; 120; 18.5; 台; 3. 定压补水装置; 2.2; 台; 1. 旁流水质综合处理器; 0.6; 台; 1. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 7000; 77; 2.7; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 8000; 88; 3.1; 台; 1. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 8000; 2.6; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 10000; 2.8; 台; 1. 排气扇; 台; 164. 3#楼; 风机盘管FP-12.5; 1360; 7.6; 台; 30. 风机盘管FP-10; 1020; 5.8; 台; 125. 风机盘管FP-8; 850; 4.5; 台; 26. 风机盘管FP-6.3; 680; 3.8; 台; 3. 风机盘管FP-5; 510; 3.1; 台; 32. 风机盘管FP-3.5; 340; 2.08; 台; 33. 吊式新风柜; 2000; 11.4; 0.55; 台; 7. 吊式风柜; 4000; 22.8; 1.1; 台; 1. 吊式风柜; 3000; 17.1; 0.55; 台; 2. 吊式风柜; 2000; 11.4; 0.55; 台; 1. 离心式热水循环泵; 11; 台; 2. 离心式冷冻水泵; 120; 18.5; 台; 3. 定压补水装置; 2.2; 台; 1. 旁流水质综合处理器; 0.6; 台; 1. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 7000; 77; 2.7; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 8000; 88; 3.1; 台; 1. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 8000; 2.6; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 10000; 2.8; 台; 1. 排气扇; 台; 177. 4#5#楼; 风机盘管FP-16; 1700; 9; 台; 11. 风机盘管FP-12.5; 1360; 7.6; 台; 22. 风机盘管FP-10; 1020; 5.8; 台; 246. 风机盘管FP-8; 850; 4.5; 台; 67. 风机盘管FP-6.3; 680; 3.8; 台; 21. 风机盘管FP-5; 510; 3.1; 台; 117. 风机盘管FP-3.5; 340; 2.08; 台; 70. 蒸发式全热新风换气机; 3000; 1.1*2; 台; 2. 蒸发式全热新风换气机; 4000; 1.1*2; 台; 1. 吊式新风柜; 2000; 23.5; 0.55; 台; 14. 吊式风柜; 2000; 11.4; 0.55; 台; 1. 吊式风柜; 3000; 17.1; 1.1; 台; 1. 吊式风柜; 4000; 22.8; 1.5; 台; 6. 吊式风柜; 5000; 28.5; 0.55; 台; 1. 离心式热水循环泵; 11; 台; 4. 离心式冷冻水泵; 120; 18.5; 台; 6. 定压补水装置; 2.2; 台; 2. 旁流水质综合处理器; 0.6; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 6000; 66; 2.16; 台; 1. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 7000; 77; 2.7; 台; 4. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 7000; 2.6; 台; 1. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 10000; 2.8; 台; 4. 排气扇; 台; 386. 6#7#楼; 风机盘管FP-12.5; 1250; 7.6; 台; 6. 风机盘管FP-10; 1020; 5.8; 台; 377. 风机盘管FP-8; 850; 4.5; 台; 7. 风机盘管FP-6.3; 680; 3.8; 台; 40. 风机盘管FP-5; 510; 3.1; 台; 111. 风机盘管FP-3.5; 340; 2.08; 台; 78. 显热回收机组; 8000; 41.3; 6*2; 台; 2. 吊式风柜; 5000; 28; 1; 台; 3. 吊式风柜; 6000; 36; 1.52; 台; 5. 离心式冷冻水泵; 120; 18.5; 台; 6. 离心式热水循环泵; 11; 台; 4. 定压补水装置; 2.2; 台; 2. 旁流水质综合处理器; 0.6; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 7000; 77; 2.7; 台; 3. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 8000; 88; 3.1; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 8000; 2.6; 台; 3. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 10000; 2.8; 台; 2. 排气扇; 台; 274. 办公科研楼合计; 离心式冷冻水泵; 100; 15; 台; 6. 旁流水处理机组; 台; 2. 定压补水装置; 4; 台; 2. 风机盘管FP-23; 2380; 12.6; 台; 2. 风机盘管FP-12.5; 1360; 7.6; 台; 6. 风机盘管FP-10; 1020; 5.8; 台; 139. 风机盘管FP-8; 850; 4.5; 台; 18. 风机盘管FP-6.3; 680; 3.8; 台; 66. 风机盘管FP-5; 510; 3.1; 台; 25. 风机盘管FP-3.5; 340; 2.08; 台; 2. 蒸发式全热新风换气机; 15000; 61.9; 7.5*2; 台; 1. 蒸发式全热新风换气机; 20000; 82.5; 11*2; 台; 2. 吊式风柜; 3000; 17.1; 0.55; 台; 2. 吊式风柜; 4000; 22.8; 0.75; 台; 13. 吊式风柜; 5000; 28.5; 1.1; 台; 16. 吊式风柜; 7000; 39.8; 1.1; 台; 1. 吊式风柜; 8000; 45.5; 1.5; 台; 2. 吊式风柜; 10000; 58.9; 2.2; 台; 3. 吊式风柜; 12000; 69.3; 3; 台; 2. 吊式风柜; 30000; 179.2; 11; 台; 1. 门诊医技楼及8#楼合计; 离心式冷冻水泵; 140; 30; 台; 15. 离心式冷冻水泵; 115; 22; 台; 8. 离心式冷冻水泵; 120; 18.5; 台; 3. 旁流水质综合处理装置; 980; 台; 1. 旁流水质综合处理装置; 345; 台; 2. 旁流水质综合处理装置; 840; 台; 1. 旁流水质综合处理装置; 240; 台; 1. 离心式热水循环泵; 2.2; 台; 2. 离心式热水循环泵; 3; 台; 2. 定压补水装置; 2.2; 台; 5. 数字化节能分体式能量回收新风机组; 5000; 55; 1.4; 台; 2. 数字化节能分体式能量回收排风机组; 6000; 1.6; 台; 2. 风机盘管FP-16; 1700; 9; 台; 21. 风机盘管FP-12.5; 1360; 7.6; 台; 140. 风机盘管FP-10; 1020; 5.8; 台; 146. 风机盘管FP-8; 850; 4.5; 台; 148. 风机盘管FP-6.3; 680; 3.8; 台; 238. 风机盘管FP-5; 510; 3.1; 台; 414. 风机盘管FP-3.5; 340; 2.08; 台; 36. 暗装风机盘管FP-3.5T; 340; 2.04; 台; 13. 吊式风柜; 2000; 11.4; 0.55; 台; 4. 吊式风柜; 3000; 17.1; 0.75; 台; 13. 吊式风柜; 4000; 22.8; 1.1; 台; 56. 吊式风柜; 5000; 28.5; 1.5; 台; 25. 吊式新风柜; 2000; 29; 0.55; 台; 13. 吊式新风柜; 3000; 42.3; 0.75; 台; 23. 吊式新风柜; 4000; 50.3; 1.1; 台; 31. 排气扇; 台; 352. 人防; 1; 组合式空调机组; 50000; 355.7; 11; 台; 1. 10#楼; 1; 排气扇; 台; 210. |  |
| --- | --- |

3、排风机（不含排烟机、排风排烟机）

| 序号 | 设备材料名称 | 型号及规格 | 设备编号 | 备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):10000,余压(Pa):310 电机功率：3kW-380V | P-M(6F)-10 P-M(6F)-15 |  | 台 | 2 |
| 2 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):1000,余压(Pa):200 电机功率：0.55kW-380V | P-M(1F)-10 P-M(4F)-8 P-M(4F)-14 P-M(5F)-04 | 带中效过滤 | 台 | 4 |
| 3 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):12000,余压(Pa):300 电机功率：3kW-380V | PF-(Z1)-01 PF-(Z2)-01 PF-(Z3)-01 |  | 台 | 3 |
| 4 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):13400,余压(Pa):410 电机功率：5.5kw-380V | P-S-4 |  | 台 | 1 |
| 5 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):1350,余压(Pa):200 电机功率：0.5kw-380V | P-S-3 |  | 台 | 1 |
| 6 | 柜式离心风机 | 风量(m3/h):14000,余压(Pa):240 N=3kW-380V | PY-(-1F)-38 BF-(-1F)-04 |  | 台 | 2 |
| 7 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):14000,余压(Pa):310 N=3kW-380V | PF-(Z4)-01 |  | 台 | 1 |
| 8 | 柜式离心风机,补风 | 风量(m3/h):15000,余压(Pa):390N=5.5kW-380V | BF-(-1F)-05 |  | 台 | 1 |
| 9 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):1500,余压(Pa):200 电机功率：0.55kW-380V | P-M(2F)-19 P-M(2F)-11 P-M(3F)-04 P-M(3F)-12 P-M(5F)-06 | 带中效过滤 | 台 | 5 |
| 10 | 柜式离心风机（排风机） | 风量(m3/h):16000,余压(Pa):220 N=3kW-380V | PF-(-1F)-04 |  | 台 | 1 |
| 11 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):1600,余压(Pa):230 电机功率：0.55kW-380V | P-M(1F)-13 P-M(1F)-12 P-M(1F)-11 P-M(1F)-9 P-M(1F)-8 P-M(4F)-11 P-M(4F)-13 | 带中效过滤 | 台 | 7 |
| 12 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):20000,余压(Pa):360 电机功率：5.5kW-380V | P-M(6F)-1~9 P-M(6F)-11~14 P-M(6F)-16 P-M(6F)-17 P-M(6F)-18 |  | 台 | 16 |
| 13 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):20000,余压(Pa):400 N=5.5kW-380V | P-(Z9)-01 |  | 台 | 1 |
| 14 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):2000,余压(Pa):280 电机功率：0.75kW-380V | P-M(4F)-15 P-M(4F)-16 | 带中效过滤 | 台 | 2 |
| 15 | 柜式离心风机（排风机） | 风量(m3/h):22000,余压(Pa):220 N=4kW-380V | PF-(-1F)-03 |  | 台 | 1 |
| 16 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):2200,余压(Pa):280 功率：0.75-380VkW | P-M(2F)-10 |  | 台 | 1 |
| 17 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):2500,余压(Pa):280 电机功率：0.75kW-380V | P-M(1F)-4 P-M(1F)-1 P-M(2F)-01 P-M(2F)-06~09 P-M(2F)-15 P-M(2F)-18 P-M(3F)-03 P-M(3F)-06 P-M(3F)-09 P-M(3F)-10 P-M(3F)-16 P-M(5F)-01~03 P-M(5F)-05 |  | 台 | 18 |
| 18 | 柜式离心加压风机 | 风量(m3/h):26500,余压(Pa):480 电机功率：11kw | JY-B-1 JY-B-2 |  | 台 | 2 |
| 19 | 离心式风机 （新风） | 风量(m3/h):2800,余压(Pa):200 电源：380/3/50，功率：0.55kw， | SAF-1*4 |  | 台 | 4 |
| 20 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):3000,余压(Pa):230 N=0.75kW-380V | P-(Z3)-04 |  | 台 | 1 |
| 21 | 柜式离心排风机 | 风量(m3/h):3000,余压(Pa):420 电机功率：1.5kw-380V | P-Z6-1 |  | 台 | 1 |
| 22 | 离心式风机 （排风） | 风量(m3/h):3000,余压(Pa):200 电源：380/3/50，功率：0.75kw， | EAF-1*2 |  | 台 | 2 |
| 23 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):3500,余压(Pa):310 电机功率：1.1kW-380V | P-M(1F)-6 P-M(1F)-5 P-M(1F)-2 P-M(2F)-03~05 P-M(2F)-14 P-M(2F)-16 P-M(3F)-01 P-M(3F)-05 P-M(3F)-07 P-M(3F)-08 P-M(3F)-11 P-M(4F)-1~7 P-M(4F)-9 P-M(4F)-10 P-M(4F)-12 P-M(4F)-17 P-M(5F)-01 P-M(5F)-04 P-M(5F)-04 | 带中效过滤 | 台 | 27 |
| 24 | 柜式离心排风机 | 风量(m3/h):3600,余压(Pa):250 电机功率：0.75kw | PF-2 PF-2 |  | 台 | 2 |
| 25 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):4000,余压(Pa):350 功率：1.5-380VkW | P-M(2F)-17 |  | 台 | 1 |
| 26 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):4800,余压(Pa):350 电机功率：1.5kW-380V | P-M(2F)-12 P-M(2F)-13 | 带中效过滤 | 台 | 2 |
| 27 | 柜式离心风机,送风 | 风量(m3/h):5000,余压(Pa):230 N=1.5kW-380V | S-(Z3)-02 |  | 台 | 1 |
| 28 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):5600,余压(Pa):360 电机功率：2.2kw-380V | P-S-5 |  | 台 | 1 |
| 29 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):6000,余压(Pa):280 电机功率：2.2kW-380V | PF-(Z8)-01 PF-(Z8)-02 |  | 台 | 2 |
| 30 | 柜式离心风机 | 风量(m3/h):6000,余压(Pa):230 N=1.5kW-380V | S-(Z3)-01 P-(Z3)-02 S-(Z3)-03 |  | 台 | 3 |
| 31 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):65000,余压(Pa):400 功率：18.5kW-380V | PY-(Z8)-03 |  | 台 | 1 |
| 32 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):6500,余压(Pa):370 N=2.2kW-380V | SF/BF-(-1F)-01 PF-(-1F)-01 |  | 台 | 2 |
| 33 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):7500,余压(Pa):230 N=2.2kW-380V | P-(Z3)-01 P-(Z3)-03 |  | 台 | 2 |
| 34 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):7500,余压(Pa):230 N=2.2kW-380V | PF-(Z5)-01 PF-(Z5)-02 |  | 台 | 2 |
| 35 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):7500,余压(Pa):380 N=3kW-380V | PF-(-1F)-02 |  | 台 | 1 |
| 36 | 低噪声轴流风机（排风机） | 风量：7500m /h 余压：220Pa N=1.5kW-380V 转速：1450rpm | PF-(-1F)-01 |  | 台 | 1 |
| 37 | 柜式离心排风机 | 风量：9000m3/h 全压：360Pa 电机功率：3kw 转速：700rpm | PF-3 |  | 台 | 1 |
| 38 | 轴流式排风机 | 风量：1010m3/h 全压：120Pa 电机功率：60w 220V | PF-1 PF-1 |  | 台 | 2 |
| 39 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：13000m /h余压：210Pa N=1.5kW-380V 转速：1450rpm | SF-(-1F)-05 SF-(-1F)-04 SF-(-1F)-06标示重复 |  | 台 | 3 |
| 40 | 低噪声轴流风机（排风机） | 风量：16000m /h余压：220Pa N=3kW-380V 转速：800rpm | PF-(-1F)-05 PF-(-1F)-06标示重复 |  | 台 | 2 |
| 41 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：1600m /h余压：160Pa N=0.25kW-380V 转速：1450rpm | SF-(-1F)-06 SF-(-1F)-07 |  | 台 | 2 |
| 42 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：18000m /h余压：210Pa N=2.2kW-380V 转速：1450rpm | SF-(-1F)-03 |  | 台 | 1 |
| 43 | 低噪音轴流加压风机 | 风量：20000m3/h 全压：280Pa 电机功率：3.0kW-380V | JY-M(6F)-1 JY-M(6F)-2 JY-M(6F)-3 JY-M(6F)-4 |  | 台 | 4 |
| 44 | 低噪声轴流风机（排风机） | 风量：2000m /h余压：166Pa N=0.25kW-380V 转速：1450rpm | PF-(-1F)-06 PF-(-1F)-07 |  | 台 | 2 |
| 45 | 混流式轴流风机,排风 | 风量：2000m3/h 余压：120Pa 电机功率：0.25kW-380V 转速：1450rpm; | PF-(Z1)-03 PF-(Z2)-03 PF-(Z3)-03 |  | 台 | 3 |
| 46 | 低噪音轴流加压风机 | 风量：22000m /h 余压：280Pa N=4kW-380V | JY-D-2 JY-D-3 JY-D-1 |  | 台 | 3 |
| 47 | 低噪音轴流加压风机 | 风量：22000m3/h 全压：280Pa 电机功率：4.0kW-380V η=70% | JY-(Z8)-3 JY-M(7F)-1 JY-M(7F)-4 JY-M(7F)-5 JY-M(7F)-8 JY-M(7F)-12~14 JY-M(7F)-17 JY-(Z8)-1 JY-(Z8)-2 |  | 台 | 11 |
| 48 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：22000m3/h 全压：300Pa 电机功率：4.0kW 380V 转速：1450rpm; 噪声：≤72dB(A) η=70% | JY-(Z1)-01 JY-(Z2)-01 JY-(Z3)-01 JY-(Z4)-01 JY-(Z5)-01 |  | 台 | 5 |
| 49 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：25000m3/h 余压：230Pa 电机功率：4.0kW 380V 转速：960rpm; | JY-(Z1)-02 JY-(Z2)-02 JY-(Z3)-02 JY-(Z9)-01 |  | 台 | 4 |
| 50 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：25000m /h 余压：310Pa N=5.5kW-380V 转速：800rpm | JY-(Z3)-02 JY-(Z4)-02 |  | 台 | 2 |
| 51 | 低噪声轴流风机（加压送风） | 风量：26500m3/h 余压：480Pa 电机功率：11w-380V 转速：550rpm | JY-Z6-1 JY-Z7-1 |  | 台 | 2 |
| 52 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：26500m3/h 余压：480Pa 电机功率：11kw-380V 转速：550rpm | JY-S-1 |  | 台 | 1 |
| 53 | 混流式轴流风机,排风 | 风量：2800m3/h 余压：150Pa 电机功率：0.25kW-380V 转速：1450rpm; | PF-(Z1)-02 PF-(Z2)-02 PF-(Z3)-02 |  | 台 | 3 |
| 54 | 低噪音轴流加压风机 | 风量：33000m3/h 全压：310Pa 电机功率：5.50kW-380V | JY-M(7F)-2 JY-M(7F)-3 JY-M(7F)-6 JY-M(7F)-7 JY-M(7F)-9 JY-M(7F)-10 JY-M(7F)-11 JY-M(7F)-15 JY-M(7F)-16 |  | 台 | 9 |
| 55 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：33000m3/h 余压：470Pa 电机功率：11kw-380V 转速：600rpm | JY-S-2 |  | 台 | 1 |
| 56 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：4000m /h余压：210Pa N=0.37kW-380V 转速：1450rpm | SF-(-1F)-02 |  | 台 | 1 |
| 57 | 轴流风机 | 风量：4000m³/h，全压：200pa， 电源：380/3/50，功率：0.25kw， |  | 污水处理站 | 台 | 5 |
| 58 | 低噪声轴流风机（排风机） | 风量：5000m /h余压：310Pa N=1.1kW-380V 转速：1450rpm | PF-(-1F)-02-9#楼地下室 |  | 台 | 1 |
| 59 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：6000m /h余压：210Pa N=1.1kW-380V 转速：1450rpm | SF-(-1F)-01 |  | 台 | 1 |
| 60 | 轴流风机 | 风量：6000m³/h，全压：200pa， 电源：380/3/50，功率：1.1kw， |  | 污水处理站 | 台 | 1 |
| 61 | 离心风机 | 风量(m3/h):5000,余压(Pa):500 功率:5.5KW～7.5KW |  | 污水处理站 | 台 | 1 |

四、维护与保养详细工作内容

1、空调主机维护与保养

检查中央空调主机冷媒系统工质查漏，检查冷水机组运行参数，维护清洗冷凝器、蒸发器，检查机组冷却水泵运行状况，所有运动部件的磨损情况，测试机组压缩机、风机、水泵运行电压及电流，调校机组安全及控制装置等。

A、日常常规定期保养内容：

1）对机组进行巡查，记录各运行参数，及时了解机组运行情况。每月做好运行报告；特殊维修时建立特殊维修记录和报告；建立维保档案。

2）检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，检查继电器、接触器的工作情况。

3）检查机组运行是否稳定可靠，无异常振动。

4）检查冷却水系统的结垢情况，对冷凝器、水箱进行清洗；散热填料清洗。

5）机组内外壳、水泵、电机、机座、管道的除锈和补漆。

6）检查电器仪表是否固定可靠，显示是否正常。

7）检查、清洁控制柜内部。

8）指示灯、按钮、接触器等是否固定可靠，运转灵活并且标示清。

9）检查控制回路的接线是否牢固，标号清晰，无变色老化。

10）检查各动触头、静触头的紧固情况，螺丝、螺母如有松动，应上紧或更换，

11）检查各控制箱门及门扣情况，螺丝、螺母如有松动，应上紧或更换。

12）检查配电线排连接是否良好，标示清晰。

13）检查接地线是否接地良好。

14）测量配电柜绝缘情况。

B、专业定期保养内容：

1）检查蒸发冷主机运行状况，根据各运行参数，判断机组是否运行正常，并作出相应的参数调整。

2）检查冷冻油油位，如油位过低，需进行加油。

3）检查冷冻油油质和颜色，判断是否需要进行更换冷冻油（建议的换油周期为每持续运行10000小时更换一次冷冻油并清洗油过滤器）。

4）检查冷凝器进出口温度、冷却水温度、排气温度等，判断机组换热器是否换热正常。

5）检查机组的气密性，确保机组系统无泄漏。

6）根据机组运行状态，判断油过滤器是否堵塞。

7）检查液相管视镜的湿度指示器是否松动以及湿度情况，如湿度大则更换干燥过滤器滤芯。

8）检查干燥过滤器，如过滤器出口结霜，需清洁滤网或更换过滤器芯。

9）检查测试机组各保护功能是否可以实现，各机械保护装置是否可以正常运转，并作出相应的调整。

10）检查电器元件的保护装置的整定值是否正确，作相应的测试，必要时作出调整。

11）开机运行，检查机组运行逻辑，测试程序，对每个控制点都进行检查，确保动作输出正常。

12）检查风机运行的轴平衡情况，并加以调整；检查风机运行电流，噪音情况。

C、冷却水泵保养：

1）检查冷却水泵运行电流、噪音情况。

2）检查并清洁控制电箱。

3）水泵基座每季进行一次除锈上漆。

4）检查所有运动部件的磨损情况。

5）检查密封件的密封情况。

2、空调系统设备、设施维修保养要求：

A、风机盘管维护与保养

1）每月清洗并消毒过滤网，并拭擦出风口、回风口灰尘(具体清洗周期视实际情况与医院沟通而调整）。

2）检查水盘排水通畅，并清理水盘。

3）进行翅片清理、消毒，如遇故障及时修复或更换。

B、吊顶风柜/新风机：

1）每月清洗并消毒过滤网，并拭擦出风口、回风口灰尘(具体清洗周期视实际情况与医院沟通而调整）。

2）检查水盘排水通畅，并清理水盘，如有堵塞或损坏进行更换。

3）定期清理翅片。

4）半年检查接线紧固度，防止线路松动。检查皮带张力。

5）半年做一次风机清理及电机及轴承的保养加润滑油，紧固、加油、防锈。

C、组合式空调机组：

1）每两月进行过滤器、滤网清洗，视情况而定。(具体清洗周期视实际情况与医院沟通而调整）。

2）每半年风机电机轴承添加润滑脂（黄油）；螺栓/螺钉检查紧固情况；风机检查噪音、振动和温升状况；检查皮带张力。

3）对空调阀门检查。

4）电机运行电压和电流检查。

5）电机绝缘电阻测试。

6）接地保护检查。

7）冷凝器清洁。

8）弹簧减震器检查。

9）电控柜检查。

10）箱体内部清洁。

D、排风机：

1）每天检查个楼面排风机运行情况，发现问题及时处理。

2) 每月一次清洗过滤网（如有），定期更换初中效过滤器（如有）。

3）每月检查电机运行情况、检查皮带松紧和张力，必要时更换皮带。

4）定期对轴承加润滑油。

5）定期对电机绝缘电阻测量。

6）定期对电控柜清洁，端子紧固。

7）定期对电机电流测量。

8）定期对保护接地检查。

E、离心式冷冻泵、热水循环泵维护与保养

1）每天检查循环水泵是否正常工作，有无异响，发现问题及时处理。

2）每年对金属部分刷防锈漆。
3）定期对基础减振装置检查。
4）定期对所有电线、控制、隔离装置、接线端子等清洁、检查。
5）定期对阀门转动部件加润滑油。
6）定期对保护接地检查。电机绝缘电阻测量。
7）清洁电机散热风叶。

F、定压补水装置：

1）每天检查定压补水的有效性。发现问题及时解决保证中央空调运行正常。

2）定期检查控制线路及供电线路的接线。

3）定期对外观清理、防锈补漆。

G、热水箱补水泵

1）定期对外观清理、防锈补漆。
2）定期对基础减振装置检查。
3）定期对所有电线、控制、隔离装置、接线端子等清洁、检查。
4）定期对阀门转动部件加润滑油。
5）定期对保护接地检查。电机绝缘电阻测量。
6）清洁电机散热风叶。

H、旁流水处理装置：

1）每月检查排污是否有效。

2）每月检查电控柜。

3）定期对外观清理、防锈补漆

I、冷冻水系统水处理作业：

1）定期清理补水箱。

2）每季度检测水质指标，以准确掌握水质变化情况。视情况不定期通过膨胀水箱，对密闭冷冻水系统进行投药、换水。达到全年水质控制标准（国标GB/T29044-2012）。

3）根据系统实际情况，系统需要彻底的清洗、钝化和预膜作业，以保证水质优良，并对系统实行水处理保护。

附件：全年水质控制标准（国标GB/T29044-2012）

| 序号 | 项目 | 单位 | 闭式循环水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 7.5 ~ 10.0 |
| 2 | 浊度 | FNU | ≤10 |
| 3 | 电导率 | μs/cm（25℃） | ≤2000 |
| 4 | 钙硬度 | mg/L（CaCO3） | ≤300 |
| 5 | 总碱度 | mg/L（CaCO3） | ≤500 |
| 6 | 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| 7 | Cl— | mg/L | ≤250 |

J、数字化节能分体式能量回收装置：

1）每月清理出风口、回风口，清洗滤网。半年清理热交换器一次。

2）定期检查控制线路、面板，检查接线紧固度，防止线路松动。检查风机皮带松紧及张力。

3）每天检查水泵的工作，定期对水泵电机维护保养。

4）对风机清理及电机及轴承的保养加润滑油，紧固、加油、防锈。

K、蒸发式全热新风换气机/显热回收机组：

1）每月清洗并消毒一次过滤器、滤网、出风口、回风口、进出风百叶。

2）每月检查控制线路、面板。检查皮带松紧及张力。

3）半年清理翅片一次。

4）检查接线紧固度，防止线路松动。

5）清理风机，对电机及轴承的保养加润滑油，紧固、加油、防锈。

L、组合式空调机组：

1）每两月进行过滤器、滤网清洗，视情况而定。(具体清洗周期视实际情况与医院沟通而调整）。

2）每半年风机电机轴承添加润滑脂（黄油）；螺栓/螺钉检查紧固情况；风机检查噪音、振动和温升状况；检查皮带张力。

3）对空调阀门检查。

4）电机运行电压和电流检查。

5）电机绝缘电阻测试。

6）接地保护检查。

7）冷凝器清洁。

8）弹簧减震器检查。

9）电控柜检查。

10）箱体内部清洁。

M、管道系统（冷冻水系统及热水循环系统）：

1）检查一次管道系统中的自动排气阀的工作情况，对动作不良的要修理或更换。

2） 检查保养一次电子水处理仪及电子式Y型过滤器控制部件、润滑传动构。

3）对阀门加注一次润滑油，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回，免锈坏转不动。

4）检查一次水管保温或保护层，破损部份进修复处理。

5）每季度检查一次电磁阀和电动压差调节阀。

6）定期清洁一次膨胀水箱，并对箱体及钢架结构基座进行一次除锈刷漆。

7）定期检查一次水管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。

8）露天冷冻管线每年进行一次防腐处理。

N、通风系统

1）定期检查一次露天通风管道的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。

2）检查一次露天的通风管道，对破损、缺失部分进行修复处理。

O、空调BA系统:

1) 检查开机程序，操作系统是否工作正常。

2）检查界面信息的完整性。
3）检查界面信息的准确性。
4）检查界面信息的稳定性。
5）检查鼠标、键盘的工作是否正常。

6）检查线路外观，及线路有效性。

7）主机、控制箱（DDC/PLC）每季度除尘。
8）BA系统电源箱除尘、检查接线紧固。

注：

1、保养内容包含但不限于以上内容，投标人应根据自己的服务，提供完善的保养方案和计划。

2、本次招标活动不组织现场勘查，投标人可自行组织勘查现场。采购人联系人：陈工，联系电话：0759-3157595。

3、投标人应制定相应的应急预案，以应对重要医疗部门不可间断的空调需求及应对紧急医疗状况出现（详见附件2中央空调系统、新风系统应急预案要求）。

五、维修、维护保养服务具体要求

1、中标人必须配合采购人的日常监督管理工作。中标人要设立24小时值班电话，中标人员必须在接到维修通知后10分钟内赶到维修现场。

2、中标人配置驻院技术人员应不少于16人，安排每天早上8时至晚上6时12人驻院当值，晚上6时至次日早上8时3人驻院当值，节假日（春节、国庆节）安排4人全天值班。（当值人员必须每天填写交接班记录主机运行记录并签名确认）。中标人有责任并必须具备高峰维修维保作业时调配更多的维保人员到达现场的能力。

3、中标人进驻医院一个月内，必须根据维护保养服务内容，统计、整理所有设备的使用情况，制定年度、季度和月度维保工作计划，并报请采购人审核备案。

4、中标人进驻医院一个月内，必须向采购人提交完善的管理制度、工作流程及巡检方案。

5、中标人必须在每月的25日前向采购方提交次月的值班表（可根据维护保养工作及维修响应任务制定合理的值班表）及详细维保工作计划（月度维保计划包含：维保时间、维保范围、维保项目、维保达到效果、参加人员名单）。

6、系统/设备在维护保养过程中，有可能影响采购人工作或具有其他影响的，中标人要先咨询中标人意见，再安排时间进行维护保养工作。

7、系统/设备维护保养结束后，中标人必须向采购人出示维护报告单，由采购人签名认，报告单上要有维护地点，维护内容、维护人员、维护时间。

8、一般日常维修工作，中标人必须2小时内完成，如因配件不到位引起的维修延误问题，按应急预案处理，配件到位后12小时内完成维修工作。

9、系统/设备故障碍维修过程中，有可能影响采购人工作或具有其他影响的，中标人要先咨询中标人意见，再进行处理。

10、系统/设备维修结束后，中标人必须向采购人出示维修单，由采购人签名确认，维修单上要有维护时间、维护地点、维修原因、维修内容丶维护人员。

11、服务期内，中标人如发现系统/设备存在需改造或修复问题，且处理问题费用较高（小问题中标人自行处理，采购人不再支付任何费用），应向采购人提出合理建议，中标人须以书面形式出具设备故障原因及解决办法的函（加盖公司公章）给采购人，采购人确认后自行解决问题，中标人须配合后续工作（如有）。

12、服务期内，中标人对采购人的中央空调系统的系统/设备统计、改造项目，须进行协助配合并提供合理建议。

13、中标人必须在每月末就设备、设施维修保养的工作情况召开总结会，做好每月工作总结报告提交采购人。

14、中标人必须在每月的15日前向采购方提交上个月的维护保养报告、维修报告、工作总结报告（必须装订成册且一式两份）。

六、常用耗材及零配件费用

1、服务期内，在维护保养过程中使用的常用消耗材料，不超过200元（含200元）由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用；超过200元时，中标人须以书面形式出具零配件或材料情况（加盖公司公章）给采购人，由采购人确定进行购买。

2、服务期内，在维修过程中需要更换零配件或材料的，零配件或材料价格不超过200元（含200元）时，中标人须免费提供并负责更换安装，采购人不再支付任何费用。

3、服务期内，在维修过程中需要更换零配件或材料的，零配件或材料价格超过200元时（包括大批量更换配件或材料时，总价格超过200元的），中标人须以书面形式出具零配件或材料情况（加盖公司公章）给采购人，由采购人确定进行购买，但中标人须免费负责更换安装。

4、维护过程中，因中标人单方面造成的设备机件损坏或诊断错误所产生的费用，其费用由中标人自行承担。

七、响应、处理时限要求

1、现场服务响应时效：中标人接到故障通知后，驻院技术人员需在10分钟内响应服务要求（到达现场），详细记录故障现象（时效定义：接到服务需求后工作人员到达故障现场的时间）；非驻院技术人员：周一至周五 8:00～18:00 期间为1小时内到达现场，其余时间为4小时内到达现场。

2、非硬件故障：2小时内解决并完成服务需求；需要更换配件的，一般情况下在备件到货后2小时内完成服务需求。

3、现场维护确认：工程师现场维护填写现场维护表，故障排除后由采购人签名确认。

4、设备运行、故障分析报告和报表：中标人须每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析报告提交采购人。

八、维保人员配置要求

1、驻院维修项目主管：三年(含三年)以上相关项目管理经验，同时具体要求中级（或以上）的（暖通或空调或制冷或机械专业）工程师职称证书和制冷设备维修一级技师证书。

2、投标人配置的驻院技术人员应不少于16人，且所有人须具备二年(含二年)以上相关维护经验；具体要求2人具有中级（或以上）的（暖通或空调或制冷或机械或电子电工专业）工程师职称证书，所有技术人员具有制冷设备维修工证（职业资格证）或制冷与空调设备运行操作作业证、或制冷设备维修技师证、或具有低压或高压电工特种作业操作证证书、或熔化焊接与热切割作业特种作业操作证、或高处安装作业特种作业操作证、或维护作业特种作业操作证、或拆除作业特种作业操作证（以上配置技术人员应持有一证或多证）。

3、以上持证人员需由不同人员组成，持多证者按一证用。

4、中标人进驻医院一个月内，必须提交驻院技术人员的相关资料给采购人，包括姓名、职位、电话号码、身份证复印件及相关专业技能等级证书。

5、中标人进驻医院一个月内，必须制定相对完善的管理制度、工作流程及人员考核制度（月度考核），确定维护人员的岗位职责（应包括人员的上班时间、休息及备勤时间，上班时间的分配等内容），能够对技术人员的工作进行跟踪及质量监督，要求有完备的文档资料产生，并报请采购人审核备案。

6、中标人常驻院技术人员应保持相对稳定，如有变动须提前一周书面通知采购人并征得采购单位同意。如常驻院技术人员达不到采购人要求时，中标人在接到采购人书面通知 10个工作日内应予以更换相关人员，并征得采购人同意。否则，采购人有权单方面提前终止合同，并不再支付余下合同款。

7、中标人常驻技术人员请假离开工作岗位的规定：技术人员未经申请并获审批同意，不能擅离职守，否则，每发现一次，要求整改一次。技术人员确需离开工作岗位的，首先向公司主管提出申请，然后公司主管审批并提出工作交接方案，报采购人审批，采购人收到申请后在两个工作日内作出书面答复。采购人同意后，方能办理公司内部的请假手续，并在规定的时间内返回工作岗位。

7、中标人驻院技术人员在设备故障处理等方面无法达到项目要求时，非驻场人员需到现场协助解决。在常驻院技术人员无法及时完成维护或维修服务时，中标人应根据用户要求及时提供其资深工程师或设备厂家工程师进行增援，保证按时完成维护、维修任务，所需费用由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用。

九、后勤保障

1、采购人向中标人提供驻点值班室，中标人在驻点值班室值班期间产生的水电费，按采购人维保业务外包公司水电费收费标准向中标人收取费用，中标人未提供缴费凭证不予办理本项目维保费结算程序。

2、维保技术队伍强大，人员充足（具备高峰维保作业时调配更多维保人员到达现场的能力）专业过硬。

3、中标人需在驻场设有配件、耗材仓库，保证配件、耗材充足，短时间内能解决基本的配件更换工作。

4、中标人需在驻场有配套完善的维修设备及工具，能开展各种故障的维修工作。

- 检查考核办法

采购人依据考核表以评分方式对中标人的维保工作进行月度考核，当季每月平均得分90分（含90分）以上为合格，采购人全额支付当季维保费给中标人。当季中有某个月评分在80-90分的，每低一分扣当季维保费的1%；若当季中有两个月评分在80-90分的，第一个月每低一分扣当季维保费的1%，第二个月每低一分扣当季维保费的2%；若中标人连续三个月考核平均得分低90分（不含90分），采购人有权终止合同并不承担任何责任。

考核表:

考核周期：   年   月   日至   月   日                   填表日期：   年  月  日

| 序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月不定期对驻场维保人员抽查。如果缺岗，每次缺一人扣2分。 | 12分 |  |  |
| 2 | 每月的25日前提交次月的值班表及详细维保工作计划（月度维保计划包含：维保时间、维保范围、维保项目、维保达到效果、参加人员名单）每漏一项扣2分。 | 12分 |  |  |
| 3 | 每月的15日前提交上个月的维护保养报告、维修报告、工作总结报告，每漏一项扣5分 | 15分 |  |  |
| 4 | 一般故障处理，不影响系统或机组运行，在2小时内处理并修复故障（需要更换配件的、需整改的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外），不能在2小内修复故障，超时扣2分/次。 | 12分 |  |  |
| 5 | 紧急故障处理，影响到系统或机组运行，在3小时内处理并恢复运行，如故障设备有备用设备，可允许在8小时内处理并恢复运行，不能在限定时间恢复故障超时扣3分。 | 12分 |  |  |
| 6 | 由于忽视安全生产而造成的安全责任事故扣5分/次。 | 10分 |  |  |
| 7 | 工作过程中的操作影响系统正常运行，扣分3分/次。 | 12分 |  |  |
| 8 | 在发生紧急故障或事故，需进行应急处理的，乙方没有采取积极响应。视情况扣2～5分/次。 | 10分 |  |  |
| 9 | 如果作业期间为招标人带来社会治安问题，视情况扣3～5分. | 5分 |  |  |
| 10 | 提出了对设备或系统有利，可以提高维护质量的合理化建议，并最终得到落实的，加分1～3分/次。提供合同额外免费服务，加分1～3分/次 | 5分 |  |  |
| 合计 |  | 105分 |  |  |

填表人：

被考核单位：（签章）                              考核单位（签章）：

日期：                                            日期：

十、付款方式

1、结算采用按季付款的方式支付维保费用，中标人在完成上一季度的维保服务后，可向采购人申请支付维保费用，经采购人审核无误后两个月内支付上一季度的维保费用。

2、中标人向采购人提交付款申请时，必须提交下列资料：（1）中标通知书复印件；（2）合同复印件；（3）维护保养报告（加盖采购人公章）；（4）该季度每月维保考核结果原件或复印件；（5）付款通知书；（6）中标人开具的正式发票。

附件1：安全文明施工方案要求

- 投标方承诺在本项目的施工中建立安全文明施工管理保障体系，配合招标人（医院）及其它专业运维商共同建立一个安全文明的作业场所。承诺本项目工程安全目标：杜绝重大伤亡事故，重大伤亡率为0；负伤率小于12‰ 。

第一节 安全保证措施：

是建立在我方科学的安全管理制度基础之上，其中现场安全保证体系是我方和施工现场整个管理体系的一个组成部分，而安全生产责任制又是安全管理工作和安全管理制度的核心，是企业岗位责任制的一个重要组成部分，是企业安全管理中最基础的制度，是保障安全生产的重要措施。

- 安全管理目标：杜绝重大伤亡事故，重大伤亡率为0；

- 目标的实现：

- 本项目安全管理组织架构

- 落实工程项目部安全施工责任制

- 安全技术交底

- 制定周密的安全管理检查制度

- 安全教育和安全培训

- 建立齐全的安全资料管理档案，对安全管理资料的管理办法。

- 专项安全技术方案和安全技术措施：①开工前、②开工过程中、③项目安全环境分析、④高处作业安全技术保证措施、⑤安全用电制度、⑥施工现场防火管理措施、⑦易燃易爆化学物品管理（油料、氧气瓶、乙炔瓶）。

- 现场动态检查。

第二节 文明施工保证措施：

文明施工是工程实施阶段中的有序、规范、标准、整洁、科学的建设施工活动，是改善人的劳动条件，适应新的环境，提高施工效益，消除城市环境污染，提高人的文明程度和自身素质，确保安全生产和工程质量的有效途径。

1、依据文件

2、场容布置：①基本设置、②办公室布置标准化、③厕所卫生化、④管理规范化、⑤仓库布置

3、文明施工技术措施：项目部文明施工管理措施、做好安全生产、文明施工的宣传工作，提高职工的思想意识，促进现场的施工管理。

4、地面保护措施

5、设备保护措施

6、保护环境措施

7、安保措施

以上为《安全文明施工方案》范本条款，投标人根据安全文明施工方案要求详尽做出《安全文明施工方案》。

附件2：中央空调系统、新风系统应急预案要求

中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》，在日常运行中要严格执行中央空调运行各项操作规程，为了保证中央空调安全运行，正确处理中央空调运行中各种突发事件。根据相关中央空调主机厂家的操作规程，制定本应急预案：

- 目的

针对中央空调系统突发事件进行的应急处理措施

- 适用范围

全医院中央空调使用科室

- 中央空调系统

- 中央空调主机

- 定人定时巡查，记录中央空调主机运行参数、观察运行情况。

- 接到故障电话通知时，能电话上解决即电话上解决。否则及时组织人员在第一时间赶到现场处理，能及时解决及时解决。

- 巡查发现故障，能及时解决即及时处理。不能及时解决的，应该立即停止该主机，与相关使用科室沟通清楚，并开启备用机组。

- 将不能及时解决的故障第一时间向相关科室汇报，通知空调厂家（售后）。

- 处理故障时，配合厂家工程师现场分析、排查原因。需更换配件时，及时联系采购配合工作。

- 事后书写故障维修报告，做好存档备案。

- 定期保养机组。

- 空调循环水泵

- 巡查记录水泵运行情况，检查记录压力表显示参数。

- 发现水泵故障，应先停该泵对应空调主机，后停故障（异常）水泵。再开启备用水泵，最后才开启主机继续供冷。

- 能现场解决水泵故障的，及时维修故障并解决问题。否则应及时通知相关管理科室和厂家（售后）。

- 处理故障时，配合厂家工程师现场分析、排查原因。需更换配件或损坏严重的，及时联系采购配合工作。

- 事后书写维修报告，做好存档备案。

- 定期保养水泵，增加润滑油。

- 中央空调管道系统

- 接到中央空调漏水通知，及时组织人员到现场排查原因。

- 能及时处理故障的，第一时间解决故障问题。

- 不能及时处理故障的，需报相关使用科室，并与沟通清楚后再另行约时间处理。

- 需联系厂家（售后）时，及时间联系厂家配合处理故障。

- 事后书写维修报告，并存档备案。

- 定期对管道保养，清理管道污垢。

- 空调滤网

1、定期清洗空调滤网，保持滤网清净。

2、需更换时及时更换滤网。

- 突发事件进行处理

1、出现火警应急预案时

平时要检查通风系统的联动性，当火灾发生时，送排风系统能实现其关闭和打开功能，火灾发生时，值班工程师要在场，并作出技术判断和协助保卫科人员及消防人员工作。

2、大面积停电应急预案

大面积停电，会使得有些必需要通风的房间失去空气的循环和新鲜空气进入的功能，如果有这样的房间，必须尽早作出应急电源或其他通风措施。保证医院正常运行，保证病人正常就医。

3、机电故障造成系统无法供冷应急预案

首先对于关键的科室的机电设备应该有备用机，如果备用机也失效，必须要备用零件，同时1小时内调集充分的人力、物力抢修，要有能力24小时内保证回复供冷。因故障不能供冷的科室应第一时间通知到位，并沟通好让其做好应对措施。

4、局部出现感染疫情应急预案

以通风分区为隔离区域，平时制定并多次演练预案，出现疫情时迅速关闭相关区域的空气流通，必要时关闭全部通风，保证空气隔离。及时消毒空调风口及通风口。做到感染疫情在控制范围内。