采购介入治疗室新增加DSA机房

配电箱的需求书

- 项目简介

由于设计的缺陷，介入治疗室新增加DSA机房的照明插座箱3—ATAL1和DSA设备配电箱3—ATAP1的电气图只出现在电气安装图纸上，而在项目清单上是漏项的，以致影响了项目施工进行。目前DSA机房施工已进入收尾阶段，为了完善施工项目，配套DSA机房使用设施，现需采购3—ATAL1和3—ATAP1两个配电箱。

- 施工标准和依据

1、《供配电系统设计规范》（GB50052--2009）

2、《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053--94）

3、《低压配电设计规范》（GB50054--2011）

4、《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312--2013）

5、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311--2016）

6、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16--2008）

7、《建筑设计防火规范》（GB20016--2014）(2018年版)

8、《电力工程电缆设计规范》（GB50217--2007）

9、《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065--2011）

10、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T50062--2008）

11、《工程建筑标准强制性条文》

三、项目内容和要求

1、项目内容

在原设计电气图纸基础上，3—ATAL1取消后面四个回路，另增加一个80A/3P断路器供空调箱专用；DSA设备配电箱3—ATAP1取消电源稳压器和BRK控制部分，其他保持不变。

2、项目要求

2.1、施工单位必须具有的高低压电器生产和安装资质。

2.2、敷设电缆和安装配电箱必须符合电气等规范要求，详细见“施工标准和依据”。

2.3、配电箱元器件必须采用合资品牌：标准型施耐德、西门子或ABB；所有电气元配件性能、安装必须符合电气规范要求。

2.4、所有施工项目质保期为一年。

2.5、施工单位在质保期出现故障报修时，需半小时内响应，2小时内故障处理完毕，重大故障必须在12小时内解决并恢复正常供电。每违约一次，扣除项目工程总金额的1％作为罚款。

2.6、质量保证金：以项目工程总金额的3％作为质量保证金，

2.7、工程预算价不得高于16100元。

湛江中心人民医院

工程动力科

2021年7月26日