新技能培训和考试中心增加配电的需求书

一、项目简介

根据新技能培训和考试中心设计图纸中强电系统图需求，用电功率达到100KW，而在门诊医技楼五层的M1-2区域没有预留用电容量。为了满足新技能培训和考试中心各功能用电的需求，需从4#低压配电房沿桥架敷设一条ZRYJV-0.6/KV-4×70mm²+1×35mm²电缆至M1-2配电井，并增加一个功率为100KW的配电箱M1-2/5AL—1，用电等级为三级负荷。

二、施工标准和依据

1、《供配电系统设计规范》（GB50052--2009）

2、《低压配电设计规范》（GB50054--2011）

3、《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312--2013）

4、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311--2016）

5、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16--2008）

6、《建筑设计防火规范》（GB20016--2014）(2018年版)

7、《电力工程电缆设计规范》（GB50217--2007）

三、项目内容和要求

1、项目内容

1.1、从地下室4#配电房沿桥架敷设一条ZRYJV-0.6/KV-4×70mm²+1×35mm²电缆至M1-2配电井，长度约225米，用电等级为三级负荷。

1.2、

新技能培训和考试中心增加配电的工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 225米 | ZRYJV-0.6/1KV-4×70+1×35 铜芯 |
| 2 | 桥架 | 198米 | 600×200×1.5 |
| 3 | 电缆头 | 2套 | ZRYJV-0.6/1KV-4×70+1×35 铜芯、电缆终端 |
| 4 | 配电箱安装 | 1台 |  |
| 5 | 其他 |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注意：为确保项目顺利进行，需现场勘查了解工程相关情况。

2、项目要求

2.1、施工单位必须具有建委颁发的机电安装三级以上（含三级）资质。

2.2、敷设电缆和安装配电箱必须符合电气等规范要求，详细见“施工标准和依据”。

2.4、所有施工项目质保期为三年。

2.5、施工单位在质保期出现故障报修时，需半小时内响应，2小时内故障处理完毕，重大故障必须在12小时内解决并恢复正常供电。每违约一次，扣除项目工程总金额的1％作为罚款。

2.6、质量保证金：以项目工程总金额的3％作为质量保证金，

2.7、工程预算价不得高于90879.56元。

湛江中心人民医院

工程动力科

2022年1月19日