| 用户需求书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务范围、预算价及服务期 |  |  |  |  |
|  | 1 | 服务范围：医院手术室、外ICU、内ICU、输血科、病理科、产房、PICU、NICU、检验科、供应室、筛查中心、烧伤科。 |  |  |
|  |  | 全院洁净区域、辅助非洁净区域、相关洁净空调机房等区域。 |  |  |
|  |  | 洁净设备保养、维修、系统监控、检测、系统安全运行、洁净空调系统、管道等。 |  |  |
|  | 2 | 服务期：三个月。 |  |  |
| 3 |  | 洁净空调维保服务预算总价：（大写）贰拾玖万肆仟元（￥294000元) 洁净空调过滤器352个预算总价：（大写）柒万伍仟元（￥75000元） |  |  |
| 注：报价不得超过预算总价，否则作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 二、商务要求（投标人需提供的资质） |  |  |  |  |
|  | 1 | 企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（以上资料复印件加盖公章）（若报价人已办理三证合一，则只需提供营业执照）。 |  |  |
|  | 2 | 洁净行业企业资质等级证书壹级、 |  |  |
|  | 3 | 安全生产许可证、 |  |  |
|  | 4 | 医疗器械经营许可证、 |  |  |
|  | 5 | 质量管理体系认证证书、 |  |  |
|  | 6 | 职业健康安全管理体系认证证书、 |  |  |
|  | 7 | 环境管理体系认证证书、 |  |  |
|  | 8 | 高新技术企业证书、 |  |  |
|  | 9 | 电子与智能化工程专业贰级、 |  |  |
|  | 10 | 建筑机电安装工程专业贰级、 |  |  |
|  | 11 | 建筑装饰装修工 程专业承包贰级、 |  |  |
|  | 12 | 建筑装饰工程设计专项资质乙级、 |  |  |
|  | 13 | 电子与智能化工程设计专项资质乙级、 |  |  |
| 三、维保依据 |  |  |  |  |
|  | 洁净室的维保依据 |  |  |  |
|  | 1 | 《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ50019-2003 |  |  |
|  | 2 | 《洁净生物安全实验室技术规范》GB50346-2004 |  |  |
|  | 3 | 《洁净室与相关受控环境－生物污染控制》ISO14698-2 |  |  |
|  | 4 | 《高效空气过滤器》GB/T13554-92 |  |  |
|  | 5 | 《空气过滤器》GB/T 14295-93 |  |  |
|  | 6 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 |  |  |
|  | 7 | 《公共卫生消毒守则》 |  |  |
|  | 医院建筑维护规范 |  |  |  |
|  | 1 | 综合医院建筑设计规范 （GB51039-2014） |  |  |
|  | 2 | 医院洁净手术部建筑技术规范（GB50333-2013） |  |  |
| 四、维保范围 |  |  |  |  |
| 空调主机的维护与保养 | 医院手术室、外ICU、内ICU、输血科、病理科、产房、PICU、NICU、检验科、供应室、筛查中心、烧伤科的维护与保养。 |  |  |  |
|  | a | 每月检查和清洗空调机组外部冷凝器和蒸发器； |  |  |
|  | b | 每天检查空调机组压缩机、风机和风扇是否运转正常，有无异常声音，并每月为电机和风机的轴承加润滑油； |  |  |
|  | c | 每天检查空调机组运行压力（高压、低压）是否正常，并适时根据室外环境工况对压力进行适当调节； |  |  |
|  | d | 每月检查空调机组的压机油，并检查冷媒是否有泄漏。发现问题，及时处理； |  |  |
|  | e | 不定时检查水循环系统的循环水泵的运行情况、水系统的温度指示、运行压力及水流开关与各类阀门的工作情况，并检查膨胀水箱是否能够正常补水；每月一次清洗空调主机外围水系统过滤器和每三个月一次清洗空调机组内部水系统过滤； |  |  |
| 净化空调系统（含新风机组与循环机组）的维护与保养 | a | 每月定期检查空气处理机组冷热水盘管的介质循环情况，并及时清洗盘管；检查加湿器是否正常供水，空气处理机组及加湿器排水是否畅通；同时做到加湿系统水过滤器与空气处理机组外围水系统过滤器每个月清洗一次； |  |  |
|  | b | 经常检查新风机组除湿机及空气处理机组的加湿器和电加热，及时报告故障以清除工作隐患，从而确保温度与相对湿度的精确调节；对于加湿桶，坚持每个月清洗一次，以防因结垢太多导致电导率下降从而烧毁加湿器； |  |  |
|  | c | 每月一次检查空调风柜的电机、风机及皮带（必要时通知更换）与各种执行器的工作情况，并每月为电机和风机的轴承加润滑油； |  |  |
|  | d | 每周一次检查空调箱中杀菌灯的工作状况，如发现杀菌灯老化/烧坏，立即通知更换； |  |  |
|  | e | 新风机组及循环机组空调箱每季度清洁以确保箱体本身及箱内设备不积尘，并同时进行消毒； |  |  |
|  | f | 每月一次检测风机盘管与排气扇的工作电压、电流及有无一场声响，并对封口表面进行清洁； |  |  |
| 电气及自动控制系统的维护与保养 | a | 每天检查记录各运行参数及报警情况，各参数设置是否正确，及控制是否灵敏； 每天检查压差开关与电动风阀执行器的工作情况，发现动作异常即进行相关处理； 每天检查比例积分阀的工作情况，根据指示灯的显示情况来判断其是否出现故障或能否正常工作； 每天检查UPS电源的工作指示灯是否正常，大楼停电后是否正常投入，并在再送电后及时复位； |  |  |
|  | b | 每周对控制线路进行检测，确保控制的可靠性及灵敏度； |  |  |
|  | c | 每月检查主电源及各支路的各相电压、电流，并对电路组件和电线进行检查维护； |  |  |
|  | d | 不定时对各种系统保护功能进行检测（例如高压保护、低压保护、过热保护、相序保护等），保证设备的安全运转； |  |  |
|  | e | 每季度检查所有的接触器接触是否可靠，检测吸合的瞬间电流，后对各接点进行紧固，确保安全； |  |  |
| 通风系统的维护与洁净参数的检测 | a | 每天监测通风系统各压差开关的工作情况；每月对各级压差开关进行调校，同时检查通风系统的气密性； |  |  |
|  | b | 严格按照国家规范的要求，初效过滤器1-2个月更换一次、中效过滤器每3个月更换一次，亚高效过滤器每年更换一次，并同时检查高效过滤器的使用情况（当其终阻力超出设计初阻力160Pa或使用满3年时予以更换）；对于洁净室回风口/排风口过滤器，严格执行每星期清洁一次（对于排风口带活性炭过滤器，每3个月更换一次）； |  |  |
|  | c | 每季度一次检测洁净室运行状况，具体包括：温度、相对湿度、换气次数、风速、静压差、洁净度、噪声、照度等，同时对洁净室使用当中存在的问题提出合理化建议； |  |  |
| 维护结构的维保 | a | 每周一次全面检查洁净室门窗开关是否灵活，以及气密是否良好，发现问题及时处理； |  |  |
|  | b | 每周一次全面检查天花、墙面与地面有无破损或脱落的地方，发现问题及时修复； |  |  |
|  | c | 每周一次检查无菌物品柜、药品柜及器械柜有无破损及关闭不严的地方；发现问题及时解决； |  |  |
| 五、服务具体要求 |  |  |  |  |
|  | 1 | 院洁净设备及区域的日常巡查工作； |  |  |
|  | 2 | 全院洁净设备的保养、维护工作； |  |  |
|  | 3 | 全院洁净设备及区域的高效、亚高效、中效、初效过滤器的清洗及更换工作； |  |  |
|  | 4 | 回风滤网清洗或更换工作； |  |  |
|  | 5 | 洁净机房清洁卫生； |  |  |
| 维保时间及地点 | 1 | 合同期内 24 小时不间断地驻院维护、维修； |  |  |
| 维保人员日常安排 | 1 | 日间安排不少于 15人参与巡查、维修、过滤器制作及更换工作，工作时间为 8：00-18：00； |  |  |
|  | 2 | 夜间安排不少于 5人值班室，工作时间为 18：00-次日 8：00； |  |  |
|  | 3 | 重大节假日（包括国庆节、春节、五一节、清明节、端午节） 安排不少于 5人 24 小时值班； |  |  |
|  | 4 | 遇特殊时段（如特别繁忙、特别空闲），双方可协商相应增加或减少维保人员； |  |  |
|  | 5 | 维保人员中须每人持有维修电工证和上岗证； |  |  |
|  | 6 | 维保人员中须不少于 5人有初级以上（含初级）工程师职称或高级技工等级；必须有1人具有高级工程师职称； |  |  |
| 服务须知 | 1 | 维保人员必须在接到指派电话 15 分钟内赶到维修现场； |  |  |
|  | 2 | 值班时认真负责，勤巡视、勤检查，随时注意控制系统仪表/ 数字变化及其它相关情况，一般以每 2 小时对设备巡视检查一 次，及时发现问题，及时解决问题； |  |  |
|  | 3 | 一般日常维修工作，维保人员须当天完成。如因配件不到位等 引起的维修延误问题,则在配件到位后 24 小时内完成维修工作； |  |  |
|  | 4 | 维保人员在从事各项维修任务时，须具备相应岗位的执业证书； |  |  |
|  | 5 | 巡查人员发现洁净系统的问题后，及时向院方提出合理化的建议； |  |  |
|  | 6 | 手术区域过滤器的更换必须全程在该区域无手术及术前准备的前提下进行； |  |  |
|  | 7 | 维保人员有义务保持洁净设备的清洁、设备机房的清洁； |  |  |
|  | 8 | 维保人员对于院方的洁净工程改造项目，须进行协助配合； |  |  |
|  | 9 | 维修配件由院方提供，一般配件由维保方先行招标，院方结算；重大配件由双方协商招标，过滤器由院方购买； |  |  |
| 具体人员配置 | 1 | 项目总负责人、洁净空调系统及设备维修及保养人员、特种设备人员。 要求：项目总负责人具有高级工程师职称，要求所配置的技术支持人员是经过专业培训，取得相关资质的，并熟悉洁净空调系统设备运行情况、设备操作流程和要点，掌握设备运行基本原理，具备有熟练处理紧急故障的经验和能力； |  |  |
| 组织实施计划 | 1 | 技术人员常驻现场提供 24 小时现场值班服务，并建立项目主管责任制，严格按照维保要求对净化系统及相关设备进行日常巡检与维护保养及维修工作，并做好各项运行、保养及维修记录。及时更换相关过滤器； |  |  |
|  | 2 | 设立现场值班座机（服务工程师手机 24 小时常开），科室使用人员发现设备/系统异常时可随即拔打现场值班电话。获知故障信息后紧急响应，并进行快速处理工作； |  |  |
|  | 3 | 维保期内所有设备/系统，现场值班人员将及时作好每次设备/系统的清洗、清洁及维护保养记录； |  |  |
|  | 4 | 根据每次故障维修情况建立技术档案，详细记录设备型号、发生故障时间、故障类型以跟踪维护保养工作的重点与要点，从而更好地改善服务方案； |  |  |
|  | 5 | 5、定期技术服务：每月一次的定期寻访外，派专人组织一次洁净运行情况的检查与设备/系统的深度维护，并同时进行一次洁净指标的检测； |  |  |
|  | 6 | 每个月末，将设备/系统维护保养情况统计及相关参数记录向院方汇报，并拟出下个月维保计划； |  |  |
|  | 7 | 每个月末，将设备/系统维修保养的工作情况召开总结会，回顾本月度服务情况，共商对策，使整个维修保养服务工作日臻完善； |  |  |
|  | 8 | 每个月末，总结经验并找出存在的问题； |  |  |
| 维保效果 | 1 | 洁净室运行管理除了维持洁净室的正常使用功能外，其重点是必须满足洁净室使用的规范要求，即：恒温恒湿、无尘无菌,而合理全面的维保工作不仅使得设备/系统处于良好的运行状态，亦有效地预防了故障的发生； |  |  |
| 应急措施 | 1 | 使用过程中无论何种原因造成的故障，驻场技术人员接到报修通知后，15 分钟内到达现场处理故障，当暂时无法修复时，则及时采取手动控制，或进行手动调节（如比例积分阀、电动风阀、水力调节阀等），并通过观察及反复调节以使得系统控制误差尽可能减小； |  |  |
|  | 2 | 对于某些无法进行手动控制/调节的故障，应提供相应的配件作应急处理，以确保系统正常运行； |  |  |
| 六、后勤保障 |  |  |  |  |
| 办公室 | 1 | 院方有偿提供办公场地； |  |  |
| 维保组织 | 2 | 设有公司或分公司，有独立专业的维保队伍； |  |  |
| 人员配备 | 3 | 维保技术队伍强大，人员充足（30人或以上，需有专业的从业证件）专业过硬； |  |  |
| 配件仓库 | 4 | 设有配件仓库，保证配件充足、短时间内能解决基本的配件更换工作； |  |  |
| 维修设备 | 5 | 有配套完善的维修设备及工具，能开展各种故障的维修工作； |  |  |
| 检测仪器 | 6 | 备有配套的检测仪器，能随时或定期开展空气及设备的检测工作； |  |  |

医院洁净手术室分级标准，洁净手术室的等级标准

| 等级 | 手术室名称 | 沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度 |  | 表面最大染菌密度 （个/cm3） | 空气洁净度级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手术区 | 周边区 |  | 手术区 | 周边区 |
| Ⅰ | 特别洁净手术室 | 0.2个/30min ·φ90皿（5个/m3） | 0.4个/30min ·φ90皿（10个/m3） | 5 | 100级 | 1000级 |
| Ⅱ | 标准洁净手术室 | 0.75个/30min ·φ90皿（25个/m3） | 1.5个/30min ·φ90皿（50个/m3） | 5 | 1000级 | 10000级 |
| Ⅲ | 一般洁净手术室 | 2个/30min ·φ90皿（75个/m3） | 4个/30min ·φ90皿（150个/m3） | 5 | 10000级 | 100000级 |
| Ⅳ | 准洁净手术室 | 5个/30min·φ90皿（175个/m3） |  | 5 | 300000级 |  |
| 注：1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号数值。细菌浓度是直接所测的结果，不是沉降法和浮游法互相换算的结果。 2、适用手术提示 Ⅰ级 关节置换手术，器官移植手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术室中的无菌手术。 Ⅱ级 脑外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科以及普通外科中的Ⅰ类切口无菌手术 Ⅲ级 普通外科（除去Ⅰ类切口手术）、妇产科等手术 Ⅳ级 肛肠外科等手术 |  |  |  |  |  |  |

注：国家对医院各等级（三甲、二甲等）需要的洁净手术室数量没有明确规定，基本上是二十五个床位对应一间手术室。